附件6

2023年常州市LED照明产品（专项整治）质量监督抽查结果

| 序 号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 标称生产企业 | 销售单位 | 样品 来源 | 抽查 结果 | 不合格项目 | 不合格项目标准值 | 不合格项目实测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水灯 | YS-28W | 常州悦色照明科技有限公司 | 天猫/佑阳灯具旗舰店 | 电商平台 | 不合格 | 外部接线 截面积 | 为提供足够的机械强度，导体的标称截面积应不小于 ——其他灯具： 1.0mm² | 不符合（标称0.5mm²） |
|  |  |  |  |  |  |  | 电源接口的骚扰电压限值 | 频率范围：9kHz～30MHz 电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1。 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 辐射骚扰限值（CDNE法） | 频率范围：30MHz～300MHz 用CDNE方法进行测试，CDNE法辐射骚扰限值和相关测试方法见GB/T 17743表10。 | 不符合 |
| 2 | LED Moisture-proof lamps | YS-FSD-01 | / | 淘宝/常州聚格照明灯具有限公司 | 电商平台 | 不合格 | 外部接线 截面积 | 为提供足够的机械强度，导体的标称截面积应不小于 ——其他灯具： 1.0mm² | 不符合（标称0.5mm²） |
|  |  |  |  |  |  |  | 电源接口的骚扰电压限值 | 频率范围：9kHz～30MHz 电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1。 | 不符合 |
| 3 | LED三防灯 | YS-PSD | 悦色照明科技有限公司 | 天猫/悦色旗舰店 | 电商平台 | 不合格 | 外部接线截面积 | 为提供足够的机械强度，导体的标称截面积应不小于 ——其他灯具： 1.0mm² | 不符合（未标称，实测0.2mm²） |
|  |  |  |  |  |  |  | 内部接线截面积 | 正常工作电流低于2A有机械保护的接线： ——标称截面积：最小0.4mm² | 不符合（未标称，实测0.2mm²） |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐热、耐火和耐起痕 | 固定载流部件或安全特低电压部件就位的部件，最低试验温度为125℃。被试部件的表面应水平放置，用直径为5mm的钢球以20N的压力压迫该面，1h后将球从样品上取下，样品应在冷水中浸10s使其冷却，测量压痕的直径，不得超过2mm | 4.7mm |
|  |  |  |  |  |  |  | 电源接口的骚扰电压限值 | 频率范围：9kHz～30MHz 电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1。 | 不符合 |
| 4 | 固定式LED灯具 | 15W | 中山市电小二照明科技有限公司 | 天猫/常州雷邹照明科技有限公司 | 电商平台 | 不合格 | 外部接线 截面积 | 为提供足够的机械强度，导体的标称截面积应不小于 1.0mm² | 不符合（未标称，实测0.09mm²） |
|  |  |  |  |  |  |  | 内部接线 截面积 | 正常工作电流低于2A有机械保护的接线： ——标称截面积：最小0.4mm² | 不符合（未标称，实测0.09mm²） |
|  |  |  |  |  |  |  | 电源接口的骚扰电压限值 | 频率范围：9kHz～30MHz 电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1。 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 辐射骚扰限值（CDNE法） | 频率范围：30MHz～300MHz 用CDNE方法进行测试，CDNE法辐射骚扰限值和相关测试方法见GB/T 17743表10。 | 不符合 |
| 5 | 固定式LED灯具 | 18W | / | 京东/索亚达官方旗舰店 | 电商平台 | 不合格 | 防触电保护 | Ⅱ类灯具:除调换启动器或光源外基本绝缘不可触及 | 不符合（基本绝缘光源板（铝基板）直接接触Ⅱ类灯具的金属外壳，金属外壳为带电部件， 可被试验指触及） |
|  |  |  |  |  |  |  | 电源接口的骚扰电压限值 | 频率范围：9kHz～30MHz 电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1。 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 辐射骚扰限值（CDNE法） | 频率范围：30MHz～300MHz 用CDNE方法进行测试，CDNE法辐射骚扰限值和相关测试方法见GB/T 17743表10。 | 不符合 |
| 6 | 明装筒灯 | DD069 | 江门市灯都志城照明科技有限公司 | 京东/索亚达官方旗舰店 | 电商平台 | 不合格 | 防触电保护 | Ⅱ类灯具:除调换启动器或光源外基本绝缘不可触及 | 不符合（基本绝缘光源板（铝基板）直接接触Ⅱ类灯具的金属外壳，金属外壳为带电部件， 可被试验指触及） |
| 7 | 固定式LED灯具 | 0-240W | 钟楼区邹区慧锦灯具厂 | 天猫/尚显旗舰店 | 电商平台 | 不合格 | 内部接线截面积 | 正常工作电流低于2A有机械保护的接线： ——标称截面积：最小0.4mm² | 不符合（未标称，实测0.2mm²） |
|  |  |  |  |  |  |  | 防触电保护 | Ⅱ类灯具:除调换启动器或光源外基本绝缘不可触及 | 不符合（基本绝缘光源板（铝基板）直接接触Ⅱ类灯具的金属外壳，金属外壳为带电部件， 可被试验指触及） |
|  |  |  |  |  |  |  | 电源接口的骚扰电压限值 | 频率范围：9kHz～30MHz 电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1。 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 辐射骚扰限值（CDNE法） | 频率范围：30MHz～300MHz 用CDNE方法进行测试，CDNE法辐射骚扰限值和相关测试方法见GB/T 17743表10。 | 不符合 |
| 8 | LED高端筒灯 | 3W | / | 天猫/尚显旗舰店 | 电商平台 | 不合格 | 外部接线截面积 | 为提供足够的机械强度，导体的标称截面积应不小于： ──普通灯具: 0.75mm² | 不符合（标称0.5mm²） |
|  |  |  |  |  |  |  | 防触电保护 | Ⅱ类灯具:除调换启动器或光源外基本绝缘不可触及 | 不符合（基本绝缘光源板（铝基板）直接接触Ⅱ类灯具的金属外壳，金属外壳为带电部件， 可被试验指触及） |
| 9 | 固定式LED灯具 | TY-D022 | 常州唐樱灯饰有限公司 | 天猫/唐樱灯具旗舰店 | 电商平台 | 不合格 | 防触电保护 | 灯具应制造成当灯具按正常使用安装和接线后以及为更换可替换光源或（可替换）启动器而应打开灯具时，即使不是徒手操作,其标准试验指与带电部件是不可触及的。 | 不符合（接插件引脚为带电部件，徒手打开透光罩，可被试验指触及） |
|  |  |  |  |  |  |  | 电源接口的骚扰电压限值 | 频率范围：9kHz～30MHz 电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1。 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 辐射骚扰限值（CDNE法） | 频率范围：30MHz～300MHz 用CDNE方法进行测试，CDNE法辐射骚扰限值和相关测试方法见GB/T 17743表10。 | 不符合 |
| 10 | LED筒灯 | 3W白光-2.5寸开孔8cm | / | 天猫/唐樱灯具旗舰店 | 电商平台 | 不合格 | 外部接线截面积 | 为提供足够的机械强度，导体的标称截面积应不小于： ──普通灯具: 0.75mm² | 不符合（标称20AWG(0.5mm²）) |
|  |  |  |  |  |  |  | 防触电保护 | Ⅱ类灯具:除调换启动器或光源外基本绝缘不可触及 | 不符合（基本绝缘光源板（铝基板）直接接触Ⅱ类灯具的金属外壳，金属外壳为带电部件， 可被试验指触及） |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐热、耐火和耐起痕 | 固定载流部件或安全特低电压部件就位的部件，最低试验温度为125℃。被试部件的表面应水平放置，用直径为5mm的钢球以20N的压力压迫该面，1h后将球从样品上取下，样品应在冷水中浸10s使其冷却，测量压痕的直径，不得超过2mm | 2.3mm |
|  |  |  |  |  |  |  | 电源接口的骚扰电压限值 | 频率范围：9kHz～30MHz 电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1。 | 不符合 |
| 11 | 固定式灯具 | LX-Z101 | 常州市昆卡电子商务有限公司 | 天猫/罗翔灯具旗舰店 | 电商平台 | 不合格 | 内部接线截面积 | 正常工作电流低于2A有机械保护的接线： ——标称截面积：最小0.4mm² | 不符合（未标称，实测0.3mm²） |
|  |  |  |  |  |  |  | 防触电保护 | Ⅱ类灯具:除调换启动器或光源外基本绝缘不可触及 | 不符合（基本绝缘光源板（铝基板）直接接触Ⅱ类灯具的金属外壳，金属外壳为带电部件， 可被试验指触及） |
| 12 | LED筒灯 | D9005 | 常州罗翔照明电器有限公司 | 天猫/罗翔灯具旗舰店 | 电商平台 | 不合格 | 外部接线截面积 | 为提供足够的机械强度，导体的标称截面积应不小于 ——普通灯具： 0.75mm² | 不符合（未标称，实测0.3mm²） |
|  |  |  |  |  |  |  | 内部接线截面积 | 正常工作电流低于2A有机械保护的接线： ——标称截面积：最小0.4mm² | 不符合（未标称，实测0.3mm²） |
|  |  |  |  |  |  |  | 防触电保护 | Ⅱ类灯具:除调换启动器或光源外基本绝缘不可触及 | 不符合（基本绝缘光源板（铝基板）直接接触Ⅱ类灯具的金属外壳，金属外壳为带电部件， 可被试验指触及） |
| 13 | LED吸顶灯 | 12瓦25厘米金线 | 钟楼区邹区前军灯具厂 | ？/佳朵灯饰有限公司 | 电商平台 | 不合格 | 电源接口的骚扰电压限值 | 频率范围：9kHz～30MHz 电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1。 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 辐射骚扰限值（CDNE法） | 频率范围：30MHz～300MHz 用CDNE方法进行测试，CDNE法辐射骚扰限值和相关测试方法见GB/T 17743表10。 | 不符合 |
| 14 | 固定式LED灯具 | ZJ-D003 | 钟楼区思淼灯具厂 | 天猫/格莱普旗舰店 | 电商平台 | 不合格 | 防触电保护 | Ⅱ类灯具:除调换启动器或光源外基本绝缘不可触及 | 不符合（接插件引脚为带电部件，徒手打开透光罩，可被试验指触及） |
|  |  |  |  |  |  |  | 耐热、耐火和耐起痕 | 固定载流部件或安全特低电压部件就位的部件，最低试验温度为125℃。被试部件的表面应水平放置，用直径为5mm的钢球以20N的压力压迫该面，1h后将球从样品上取下，样品应在冷水中浸10s使其冷却，测量压痕的直径，不得超过2mm | 3.7mm |
|  |  |  |  |  |  |  | 电源接口的骚扰电压限值 | 频率范围：9kHz～30MHz 电源接口的骚扰电压限值见GB/T 17743表1。 | 不符合 |
|  |  |  |  |  |  |  | 辐射骚扰限值（CDNE法） | 频率范围：30MHz～300MHz 用CDNE方法进行测试，CDNE法辐射骚扰限值和相关测试方法见GB/T 17743表10。 | 不符合 |
| 15 | 嵌入式LED灯具 | NP-056 | 钟楼区思淼灯具厂 | 天猫/格莱普旗舰店 | 电商平台 | 不合格 | 外部接线截面积 | 为提供足够的机械强度，导体的标称截面积应不小于： ──普通灯具: 0.75mm² | 不符合（标称0.5mm²） |
|  |  |  |  |  |  |  | 防触电保护 | Ⅱ类灯具:除调换启动器或光源外基本绝缘不可触及 | 不符合（基本绝缘光源板（铝基板）直接接触Ⅱ类灯具的金属外壳，金属外壳为带电部件， 可被试验指触及） |

专家解读

一、不合格情况分析

本次抽查涉及的不合格项目：外部接线和内部接线、防触电保护、耐热、耐火和耐起痕、电磁兼容（电源接口的骚扰电压限值、辐射骚扰限值）。

1.外部接线和内部接线项目：电源线或导线截面积小于标准规定的要求。本次抽查该项目有10批次不合格。使用截面积较小的电线，会提高布线温度，缩短绝缘材料的寿命，容易发生短路引起火灾造成财产和人员伤亡。

2.防触电保护项目：灯具结构设计存在缺陷，防护措施未做到位或未使用隔离式安全特地电压的控制装置。本次抽查该项目有10批次不合格。防触电保护措施不到位容易引起触电危险。

3.耐热、耐火和耐起痕项目：主要问题为控制装置塑料外壳耐热性能不符合要求。本次抽查该项目有3批次不合格。耐热、耐火和耐起痕不合格容易引起塑料件变型，引发火灾。

4.电源接口的骚扰电压限值和辐射骚扰限值项目：主要原因为购买非CCC认证的不合格LED控制装置所引起的不合格。本次抽查该项目有10批次不合格。电源接口的骚扰电压限值和辐射骚扰限值不合格会导致破坏电子设备的正常运行，进而对人体健康产生消极影响。

二、消费使用提示

1.检查产品标识或标签：选择品牌知名度较高的产品，“三无”的产品千万不要购买。消费者在购买时一定要注意选购有CCC强制认证标志的产品。

2.检查产品外观：检查LED照明产品外观是否有破损，电源线不要太细，带有驱动电源的，可以通过摇晃驱动来查验内部线路板是否固定在位，初步判断驱动结构是否安全，通电点亮时应没有肉眼可见的闪烁。

3.价格因素：建议不要购买价格过于便宜产品，受产品成本制约，价格过低的产品质量很难保证。推荐在知名品牌的专卖店或旗舰店购买，产品质量更有保障。

常州检验检测标准认证研究院