附件1

佛山市2025年在用承压类特种设备监督抽查检验问题汇总表

序号	辖区	使用单位名称	设备名称	使用登记证编号

或注册代码	不符合项目
1	禅城区	佛山市禅城区杏头实业印刷厂（普通合伙）	承压蒸汽锅炉	锅粤EA5206	1、2025年4月锅炉水质检验报告不合格（给水硬度和锅水相对碱度超标），2025年2月水处理定期检验报告不符合要求（给水电导率超标，锅水磷酸根浓度、相对碱度超标），应查明原因，并处理；2、锅炉使用单位主要负责人、锅炉总监、锅炉安全员未按规定要求落实使用安全责任。
2	顺德区	佛山市怡纯食品有限公司	承压蒸汽锅炉

锅12粤EX0025(18)

无持证锅炉水处理作业人员证；锅炉水质化验不完善；未见锅炉水质化验报告。
3	顺德区	佛山市万盈化妆品有限公司	承压蒸汽锅炉

锅12粤EX0055(19)

未见锅炉水质化验报告。
4	高明区	佛山百洋饲料有限公司	承压蒸汽锅炉	锅粤EG6266

1、前端液位计存在轻微堵塞，应疏通；2、锅炉用燃气管道减压前压力表量程过小，应更换；3、控制柜应加放绝缘垫板。
5	顺德区	广东德冠包装材料有限公司	有机热载体炉	锅32粤EX0009(19)	锅炉未见防爆门或防爆门被保温包住；锅炉惰性气体灭火系统用氮气瓶未检验。
6	南海区	佛山市曼贝复合材料有限公司	有机热载体管道	锅粤EM3509

（120米）	锅炉分油缸出口至锅炉分油缸入口长约120米导热油管道未定期检验。
7	三水区	佛山华亨卫生材料有限公司	有机热载体管道	锅32粤ES0001(18)

（1328.5米）	锅炉附属导热油管道未进行定期检验。
8	南海区	广东金福板业有限公司	蒸压釜	容1LR粤EMA074	未按要求制定“安全风险管控清单”，并做好日排查、周管控、月调度相关记录。
9	南海区	广东金福板业有限公司	蒸压釜	容1LR粤EM0028	未按要求制定“安全风险管控清单”，并做好日排查、周管控、月调度相关记录。
10	南海区	广东金福板业有限公司	蒸压釜	容1LR粤EM0031	未按要求制定“安全风险管控清单”，并做好日排查、周管控、月调度相关记录。
11	南海区	佛山市新川通玻璃科技有限公司	空气蒸压釜	容17粤EM7468(24)	快开门式联锁功能失效。
12	南海区	佛山市南海亿林玻璃有限公司	空气蒸压釜	容17粤EM0163(22)	1、压力表未检定且表盘破损；2、未落实质量安全责任监督管理规定，应做好。
13	南海区	广东科宁智能玻璃有限公司	空气蒸压釜	容17粤EM4620(21)	1、无安全总监、安全员任命书，无安全会议月度纪要；2、压力表未检定。
14	南海区	广东汇洲装饰建材有限公司	蒸压釜	容17粤E2533(14)	釜盖部分保温层脱落及破损，应修复。
15	顺德区	佛山市顺德区新益环保建筑材料有限公司	蒸压釜	容15粤E1666(16)	安全阀压力表未校验。
16	顺德区	佛山市顺德区新益环保建筑材料有限公司	蒸压釜	容15粤E1664(16)	安全阀压力表未校验。
17	顺德区	佛山市顺德区新益环保建筑材料有限公司	蒸压釜	容15粤E1661(16)	安全阀压力表未校验。
18	顺德区	佛山市顺德区新益环保建筑材料有限公司	蒸压釜	容15粤E1660(16)	安全阀压力表未校验。
19	三水区	佛山市福日升新型建材有限公司	蒸压釜	容15粤E0411(14)	年度检查逾有效期。
20	三水区	佛山市福日升新型建材有限公司	蒸压釜	容15粤E0420(14)	年度检查逾有效期。
21	三水区	佛山市福日升新型建材有限公司	蒸压釜	容15粤E0414(14)	年度检查逾有效期。
22	南海区	广东金福板业有限公司	蒸汽管道	管30粤EM0082(23)（461米）	未按要求制定“安全风险管控清单”，并做好日排查、周管控、月调度相关记录。
23	南海区	广东新元素板业有限公司	蒸汽管道	管31粤EM0060(18)

（98米）	蒸压釜的附属管道（二楼分汽缸至1#、2#、5#、6#、7#蒸压釜的连接管及所有釜的导气管）长度小于100米，属于改造，未办理注册使用登记手续。
24	顺德区	佛山市顺德区新益环保建筑材料有限公司	蒸汽管道	管GC粤E0075(16)

（414米）	安全阀压力表未校验。
25	三水区	佛山市华实建材有限公司	蒸汽管道	—

（225.88米）	未进行定期检验。
26	三水区	佛山市三水家美乐建材有限公司	蒸汽管道	—

（200米）	无设计资料，无竣工图，无定期检验报告。
27	顺德区	顺德区勒流智洪冷库租赁服务部	经济器	容15粤E1460(22)	定检拆除保温层部位未恢复。
28	顺德区	顺德区勒流智洪冷库租赁服务部	低压循环桶	容15粤E1456(22)	定检拆除保温层部位未恢复。
29	顺德区	佛山市顺德区北滘镇伟业冰厂	油分离器	容17粤E5267(15)	安全阀过有效期。
30	三水区	佛山市三广冷链供应链有限公司	油分离器	容15粤ES0244(23)	无安全员及安全总监培训记录及任命书。
31	三水区	佛山市三广冷链供应链有限公司	储液器	容15粤ES0239(23)	无安全员及安全总监培训记录及任命书。
32	三水区	佛山市三广冷链供应链有限公司	气液分离器	容15粤ES0240(23)	无安全员及安全总监培训记录及任命书。
33	三水区	佛山市三广冷链供应链有限公司	储液器	容15粤ES0241(23)	无安全员及安全总监培训记录及任命书。
34	三水区	佛山市万贞仓储服务有限公司	油分离器	容15粤ES0328(21)	无安全员及安全总监培训记录及任命书。
35	三水区	佛山市万贞仓储服务有限公司	卧式低压循环桶	容15粤ES0327(21)	无安全员及安全总监培训记录及任命书。
36	三水区	佛山市万贞仓储服务有限公司	虹吸贮液器	容15粤ES0329(21)	无安全员及安全总监培训记录及任命书。
37	顺德区	佛山市顺德区北滘镇伟业冰厂	氨制冷管道	管GC粤E0163(15)

（600米）	无管道定检报告。
38	三水区	佛山市三广冷链供应链有限公司	氟利昂制冷管道	管30粤ES0068(23)

（547.68米）	无安全员及安全总监培训记录及任命书。
39	三水区	佛山市万贞仓储服务有限公司	氟利昂制冷管道	管30粤ES0134(21)

（946.4米）	无安全员及安全总监培训记录及任命书。
40	南海区	佛山市南海蓝天鹅造纸有限公司	铸铁烘缸	容17粤EM4704(21)	无安全总监、安全员任命书，未做好日巡查、周排查，月调度记录。
41	南海区	佛山市南海蓝天鹅造纸有限公司	铸铁烘缸	容17粤EM4693(21)	无安全总监、安全员任命书，未做好日巡查、周排查，月调度记录。
42	南海区	佛山市南海蓝天鹅造纸有限公司	铸铁烘缸	容17粤EM4694(21)	无安全总监、安全员任命书，未做好日巡查、周排查，月调度记录。
43	南海区	佛山市南海蓝天鹅造纸有限公司	铸铁烘缸	容17粤EM4691(21)	无安全总监、安全员任命书，未做好日巡查、周排查，月调度记录。
44	南海区	佛山市南海蓝天鹅造纸有限公司	铸铁烘缸	容17粤EM4695(21)	无安全总监、安全员任命书，未做好日巡查、周排查，月调度记录。
45	南海区	佛山市南海蓝天鹅造纸有限公司	铸铁烘缸	容17粤EM4696(21)	无安全总监、安全员任命书，未做好日巡查、周排查，月调度记录。
46	南海区	佛山市南海蓝天鹅造纸有限公司	铸铁烘缸	容17粤EM4709(21)	无安全总监、安全员任命书，未做好日巡查、周排查，月调度记录。
47	南海区	佛山市南海蓝天鹅造纸有限公司	铸铁烘缸	容17粤EM4690(21)	无安全总监、安全员任命书，未做好日巡查、周排查，月调度记录。
48	南海区	佛山市南海蓝天鹅造纸有限公司	铸铁烘缸	容17粤EM4682(21)	无安全总监、安全员任命书，未做好日巡查、周排查，月调度记录。
49	南海区	佛山市南海蓝天鹅造纸有限公司	铸铁烘缸	容17粤EM4710(21)	无安全总监、安全员任命书，未做好日巡查、周排查，月调度记录。
50	南海区	佛山市南海蓝天鹅造纸有限公司	铸铁烘缸	容17粤EM4698(21)	无安全总监、安全员任命书，未做好日巡查、周排查，月调度记录。
51	南海区	佛山市南海蓝天鹅造纸有限公司	铸铁烘缸	容17粤EM4705(21)	无安全总监、安全员任命书，未做好日巡查、周排查，月调度记录。
52	南海区	佛山市南海蓝天鹅造纸有限公司	铸铁烘缸	容17粤EM4708(21)	无安全总监、安全员任命书，未做好日巡查、周排查，月调度记录。
53	南海区	佛山市南海蓝天鹅造纸有限公司	铸铁烘缸	容17粤EM4697(21)	无安全总监、安全员任命书，未做好日巡查、周排查，月调度记录。
54	南海区	佛山市南海蓝天鹅造纸有限公司	铸铁烘缸	容17粤EM4684(21)	无安全总监、安全员任命书，未做好日巡查、周排查，月调度记录。
55	南海区	佛山市南海蓝天鹅造纸有限公司	铸铁烘缸	容17粤EM4677(21)	无安全总监、安全员任命书，未做好日巡查、周排查，月调度记录。
56	南海区	佛山市南海蓝天鹅造纸有限公司	铸铁烘缸	容17粤EM4679(21)	无安全总监、安全员任命书，未做好日巡查、周排查，月调度记录。
57	南海区	佛山市南海蓝天鹅造纸有限公司	铸铁烘缸	容17粤EM4687(21)	无安全总监、安全员任命书，未做好日巡查、周排查，月调度记录。
58	南海区	佛山市南海蓝天鹅造纸有限公司	铸铁烘缸	容17粤EM4680(21)	无安全总监、安全员任命书，未做好日巡查、周排查，月调度记录。
59	南海区	佛山市南海蓝天鹅造纸有限公司	铸铁烘缸	容17粤EM4685(21)	无安全总监、安全员任命书，未做好日巡查、周排查，月调度记录。
60	南海区	佛山市南海蓝天鹅造纸有限公司	铸铁烘缸	容17粤EM4711(21)	无安全总监、安全员任命书，未做好日巡查、周排查，月调度记录。
61	南海区	佛山市南海蓝天鹅造纸有限公司	铸铁烘缸	容17粤EM4707(21)	无安全总监、安全员任命书，未做好日巡查、周排查，月调度记录。
62	南海区	佛山市南海蓝天鹅造纸有限公司	铸铁烘缸	容17粤EM4688(21)	无安全总监、安全员任命书，未做好日巡查、周排查，月调度记录。
63	南海区	佛山市南海蓝天鹅造纸有限公司	铸铁烘缸	容17粤EM4686(21)	无安全总监、安全员任命书，未做好日巡查、周排查，月调度记录。
64	南海区	佛山市南海蓝天鹅造纸有限公司	铸铁烘缸	容17粤EM4678(21)	无安全总监、安全员任命书，未做好日巡查、周排查，月调度记录。
65	南海区	佛山市华昊华丰淀粉有限公司	烘缸	容1LE粤EA9466	历年年度发现外表面有凹坑，未见扩展，可不处理。
66	南海区	佛山市华昊华丰淀粉有限公司	烘缸	容1LE粤EMB528	历年年度发现外表面有凹坑，未见扩展，可不处理。
67	南海区	佛山市华昊华丰淀粉有限公司	铸铁烘缸	容17粤E5457(15)	历年年度发现外表面有凹坑，未见扩展，可不处理。
68	南海区	佛山市华昊华丰淀粉有限公司	铸铁烘缸	容17粤E8188(16)	历年年度发现外表面有凹坑，未见扩展，可不处理。
69	南海区	佛山市国农淀粉有限公司	铸铁烘缸	容17粤EM7466(24)	安全阀整定压力为0.9MPa，大于容器设计压力0.8MPa。
70	南海区	佛山市国农淀粉有限公司	铸铁烘缸	容17粤EM7465(24)	安全阀整定压力为0.9MPa，大于容器设计压力0.8MPa。
71	南海区	佛山市华昊华丰淀粉有限公司	蒸汽管道	管30粤EM0034(18)（347米）	铸铁烘缸的附属管道（1#和2#分汽缸至用汽设备的压力管道）小于100米属于改造，未办理注册登记使用手续。
72	南海区	佛山市国农淀粉有限公司	蒸汽管道	—

（30米）	由锅炉房分汽缸出口到烘缸及车间用汽设备长约30米蒸汽管道，未办理使用登记。
73	南海区	佛山市南海鸿泰气体有限公司	低温液体贮槽	容17粤EM4539(21)	1、安全管理制度、安全操作规程不符合要求，应完善；2、日常运行记录不全，应完善；3、年度检查报告不符合要求，应整改；4、压力容器应急专项预案不符合要求，应完善。
74	南海区	佛山市南海鸿泰气体有限公司	液态二氧化碳贮槽	容15粤EM1315(21)	1、安全管理制度、安全操作规程不符合要求，应完善；2、日常运行记录不全，应完善；3、年度检查报告不符合要求，应整改；4、压力容器应急专项预案不符合要求，应完善。
75	南海区	佛山市南海鸿泰气体有限公司	低温液体贮槽	容17粤EM4540(21)	1、安全管理制度、安全操作规程不符合要求，应完善；2、日常运行记录不全，应完善；3、年度检查报告不符合要求，应整改；4、压力容器应急专项预案不符合要求，应完善。
76	南海区	佛山市南海鸿泰气体有限公司	20立方米低温贮罐	容3LC粤EF3446	1、安全管理制度、安全操作规程不符合要求，应完善；2、日常运行记录不全，应完善；3、年度检查报告不符合要求，应整改；4、压力容器应急专项预案不符合要求，应完善。
77	南海区	佛山市南海能诚工业气体有限公司	低温液体贮罐	容1LC粤EO3210	1、安全管理制度、安全操作规程不齐全，应完善；
2、年度检查报告不符合要求，应整改。
78	南海区	佛山市南海能诚工业气体有限公司	CFL-50/0.785低温液体储槽	容3LC粤EF6736	1、安全管理制度、安全操作规程不齐全，应完善；
2、年度检查报告不符合要求，应整改。
79	南海区	佛山市南海能诚工业气体有限公司	CFL-28.3/2.2型低温液体贮罐	容13粤EM0027(19)	1、安全管理制度、安全操作规程不齐全，应完善；
2、年度检查报告不符合要求，应整改。
80	南海区	佛山市祥兴气体科技有限公司	100m3低温液体储罐	容15粤EM0266(23)	爆破片使用超过3年。
81	南海区	佛山市祥兴气体科技有限公司	50m3低温液体储罐	容15粤EM0267(23)	爆破片使用超过3年。
82	南海区	佛山市祥兴气体科技有限公司	50m3低温液体储罐	容15粤EM0265(23)	爆破片使用超过3年。
83	三水区	台昌树脂(佛山)有限公司	蒸汽管道（锅炉附属管道）	—

(230米）	该厂蒸汽管道（锅炉附属管道）无设计资料、无定期检验报告。
84	南海区	广东宏稷农业科技发展有限公司	蒸汽管道	管30粤EM0117(22)（363米）	1、未见安全总监、安全员任命书；2、压力表未检定。
85	南海区	广东宏稷农业科技发展有限公司	蒸汽管道	管30粤EM0117(22)（313米）	1、未见安全总监、安全员任命书；2、压力表未检定。
86	南海区	广东宏稷农业科技发展有限公司	蒸汽管道	管30粤EM0117(22)（341米）	1、未见安全总监、安全员任命书；2、压力表未检定。
87	南海区	佛山南方印染股份有限公司	蒸汽管道	管30粤EM0005(22)

（58米）	未配备安全总监。
88	南海区	佛山南方印染股份有限公司	蒸汽管道	管30粤EM0005(22)

（48米）	未配备安全总监。
89	南海区	佛山南方印染股份有限公司	蒸汽管道	管30粤EM0005(22)

（30米）	1、未配备安全总监；2、未进行年度检查。
90	南海区	佛山南方印染股份有限公司	蒸汽管道	管30粤EM0005(22)

（82米）	未配备安全总监。
91	南海区	佛山南方印染股份有限公司	蒸汽管道	管30粤EM0005(22)

（24米）	未配备安全总监。
92	南海区	佛山南方印染股份有限公司	蒸汽管道	管30粤EM0005(22)（141米）	未配备安全总监。
93	南海区	佛山南方印染股份有限公司	蒸汽管道	管30粤EM0005(22)

（33米）	未配备安全总监。
94	南海区	佛山南方印染股份有限公司	蒸汽管道	管30粤EM0005(22)（783米）	1、未配备安全总监；2、未进行年度检查；3、安全阀整定压力过高。
95	南海区	佛山市亚纺染整有限公司	蒸汽管道	管30粤EM0022(18)

（45米）	1、无安全总监、安全员任命书，日巡查、周排查、月调度记录、安全总监、安全员岗位职责表。
96	南海区	佛山市亚纺染整有限公司	蒸汽管道	管30粤EM0022(18)

（21米）	1、无安全总监、安全员任命书，日巡查、周排查、月调度记录、安全总监、安全员岗位职责表；；2、安全阀未校验，压力表未检定；3、存在改造现象，长度小于100米，应办理相关手续，补齐改造相关资料。
97	南海区	佛山市亚纺染整有限公司	蒸汽管道	管GC粤EF22

（166米）	1、无安全总监、安全员任命书，日巡查、周排查、月调度记录、安全总监、安全员岗位职责表；2、安全阀未校验，压力表未检定。
98	南海区	佛山市亚纺染整有限公司	蒸汽管道	管30粤EM0022(18)

（50米）	1、无安全总监、安全员任命书，日巡查、周排查、月调度记录、安全总监、安全员岗位职责表；2、存在改造现象，长度小于100米，应办理相关手续，补齐改造相关资料。
99	南海区	佛山市亚纺染整有限公司	蒸汽管道	管30粤EM0022(18)

（49米）	1、无安全总监、安全员任命书，日巡查、周排查、月调度记录、安全总监、安全员岗位职责表；2、安全阀未校验，压力表未检定；3、存在改造现象，长度小于100米，应办理相关手续，补齐改造相关资料。
100	南海区	佛山市亚纺染整有限公司	蒸汽管道	管30粤EM0022(18)

（68米）	1、无安全总监、安全员任命书，日巡查、周排查、月调度记录、安全总监、安全员岗位职责表；2、安全阀未校验，压力表未检定；3、存在改造现象，长度小于100米，应办理相关手续，补齐改造相关资料。
101	南海区	佛山市亚纺染整有限公司	蒸汽管道	管30粤EM0022(18)（172米）	1、无安全总监、安全员任命书，日巡查、周排查、月调度记录、安全总监、安全员岗位职责表；2、安全阀未校验，压力表未检定；3、存在改造现象，长度小于100米，应办理相关手续，补齐改造相关资料。
102	南海区	佛山市南海区西樵潘品佳弯板厂	蒸汽管道	—

（19米）	电厂蒸汽主管至车间用汽设备管道管径≥DN50，压力＞0.1MPa,未办理使用登记手续。
103	南海区	佛山市南海区益禾顺食品厂	蒸汽管道	管30粤EM0050(23)

（42米）	1、压力表未检定；2、无安全员、安全总监任命书，无压力管道、压力容器风险管控清单，无日巡查、周排查、月调度记录。
104	南海区	佛山市南海区畅星标准厂	蒸汽管道	—

（3米）	电厂蒸汽主管至车间用汽设备管道管径≥DN50，压力＞0.1MPa,未办理使用登记手续。
105	顺德区	佛山市天劲新能源科技有限公司	蒸汽管道	管GC粤E0215(21)

（428米）	使用单位未任命安全总监、安全员，未建立“日排查、周管控、月调度”制度。
106	顺德区	佛山市顺德区东奥宏特印染有限公司	蒸汽管道	管GC粤E0375(21)、

管30粤EX0068(21)

（584米）	1.未任命安全总监、安全员；2.未建立“日排查、周管控、月调度”工作制度；3.部分管道保温层破损，应整改。
107	顺德区	佛山市顺德区裕嘉漂洗有限公司	蒸汽管道	管GC粤EX213

（322米）	压力管道使用单位未按规定建立安全管理制度，未按规定配备、培训、考核压力管道安全总监和安全员。
108	顺德区	佛山市顺德区锦越兴服装洗水有限公司	蒸汽管道	管GC粤E0634（21）（415米）	压力管道使用单位未按规定建立安全管理制度，未按规定配备、培训、考核压力管道安全总监和安全员。
109	顺德区	佛山市顺德区西布朗纺织实业有限公司	蒸汽管道	管GC粤EG50

（213米）	压力管道使用单位主要负责人、压力管道安全总监、压力管道安全员未按规定要求落实使用安全责任。
110	顺德区	佛山市顺德区丽尚漂染有限公司	蒸汽管道	管GC粤E0481（21）（558米）	1、蒸汽管道未见年度检查报告，应每年进行一次年度检查；2、压力管道使用单位未按规定建立安全管理制度，未按规定配备、培训、考核压力管道安全总监和压力管道安全员。
111	顺德区	佛山市顺德区精心塑料制品有限公司	蒸汽管道	管30粤EX0035(20)（181米）	1.使用单位未任命安全总监、安全员，未建立“日排查、周管控、月调度”制度；2.一个安全阀过校验有效期。
112	三水区	安辉织染（佛山）有限公司	蒸汽管道	管30粤ES0066(18)（266米）	管道未进行年度检查，板缸车间低压蒸汽管道约200米，未见相关安装告知、施工及验收相关记录。
113	三水区	佛山市三水区隐雪食品有限公司	蒸汽管道	管30粤ES0096(24)（318米）	蒸汽管道未做定期检验。
114	三水区	杨协成（广东）食品饮料有限公司	蒸汽管道	管30粤ES0081(22)（206米）	2012年10月安装蒸汽管道未做定期检验。
115	高明区	佛山市高明区棉泰印染有限公司	蒸汽管道	管30粤EG0001(23)

（93米）	1、压力管道加装流量计存在改造管段，未见相关改造资料；2、压力管道部分管道支座位移严重（最大位移超过200mm）。3、应保存相关改造改造资料，将位移管道查明原因并修复。
116	高明区	佛山市冠达润纺织有限公司	蒸汽管道	管30粤EG0033(23)（197米）	1、压力管道无年度检查报告，应每年至少进行一次年度检查。
117	高明区	佛山市丰耀纺织有限公司	蒸汽管道	管30粤EG0028(23)（127米）	1、压力管道无年度检查报告，应每年至少进行一次年度检查。
118	高明区	佛山市盈研盛纺织有限公司	蒸汽管道	管30粤EG0005(24)（323米）	1、压力管道无年度检查报告，应每年至少进行一次年度检查；2、压力管道存在改造管道，现场未见相关改造资料，压力管道改造应由压力管道设计和施工单位进行设计和施工。
119	高明区	佛山市高明区盈达盛纺织有限公司	蒸汽管道	管30粤EG0063(22)（284米）	1、压力管道存在改造管道，现场未见相关改造资料，压力管道改造应由压力管道设计和施工单位进行设计和施工；2、压力管道定期检验逾期。