附件

佛山市2023年在用承压类特种设备监督抽查检验结果汇总表

| 一、超设计年限压力容器 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所在区 | 使用登记证/注册代码 | 设备名称 | 使用单位 |  | 不符合项目 |
| 1 | 禅城区 | 21504406002005120011 | 蒸发器 | 佛山宾馆有限公司 |  | 安全阀超期未检，未办理使用登记证变更 |
| 2 | 禅城区 | 21504406002005120010 | 蒸发器 | 佛山宾馆有限公司 |  | 安全阀超期未检，未办理使用登记证变更 |
| 3 | 禅城区 | 21504406002005120009 | 冷凝器 | 佛山宾馆有限公司 |  | 安全阀超期未检，未办理使用登记证变更 |
| 4 | 禅城区 | 21504406002005120008 | 冷凝器 | 佛山宾馆有限公司 |  | 安全阀超期未检，未办理使用登记证变更 |
| 5 | 禅城区 | 21404406002003010105 | 储气罐 | 佛山市福能发电有限公司 |  | 无 |
| 6 | 禅城区 | 21404406002003010106 | 储气罐 | 佛山市福能发电有限公司 |  | 无 |
| 7 | 禅城区 | 21404406002003010102 | 储气罐 | 佛山市福能发电有限公司 |  | 无 |
| 8 | 禅城区 | 21504406002014010108 | 冷凝器 | 佛山市华夏明珠大酒店有限公司 |  | 无 |
| 9 | 禅城区 | 21504406002014010107 | 冷凝器 | 佛山市华夏明珠大酒店有限公司 |  | 无 |
| 10 | 禅城区 | 21504406002014010106 | 冷凝器 | 佛山市华夏明珠大酒店有限公司 |  | 无 |
| 11 | 禅城区 | 21504406002014010105 | 冷凝器 | 佛山市华夏明珠大酒店有限公司 |  | 无 |
| 12 | 禅城区 | 21504406002014010104 | 冷凝器 | 佛山市华夏明珠大酒店有限公司 |  | 无 |
| 13 | 禅城区 | 21504406002014010103 | 冷凝器 | 佛山市华夏明珠大酒店有限公司 |  | 无 |
| 14 | 禅城区 | 21304406002004060008 | 干燥器 | 佛山德力气体有限公司 |  | 无 |
| 15 | 禅城区 | 21304406002004060009 | 干燥器 | 佛山德力气体有限公司 |  | 无 |
| 16 | 禅城区 | 21404406002004060018 | 空气储罐 | 佛山德力气体有限公司 |  | 无 |
| 17 | 禅城区 | 21404406002004060019 | 储气罐 | 佛山德力气体有限公司 |  | 无 |
| 18 | 禅城区 | 21204406002002060030 | 冷凝器 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司东方分公司 |  | 超设计使用年限，未办理变更 |
| 19 | 禅城区 | 21404406002002060092 | 贮气罐 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司东方分公司 |  | 超设计使用年限，未办理变更 |
| 20 | 禅城区 | ─ | 缓冲罐 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司东方分公司 |  | 超设计使用年限，未办理变更 |
| 21 | 禅城区 | 21304406002002060060 | 除油器 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司东方分公司 |  | 超设计使用年限，未办理变更 |
| 22 | 禅城区 | 21304406002002060062 | 干燥器 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司东方分公司 |  | 超设计使用年限，未办理变更 |
| 23 | 禅城区 | 21204406002002060035 | 冷凝器 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司东方分公司 |  | 超设计使用年限，未办理变更 |
| 24 | 禅城区 | 21204406002002060034 | 冷凝器 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司东方分公司 |  | 超设计使用年限，未办理变更 |
| 25 | 禅城区 | 21304406002002060061 | 干燥器 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司东方分公司 |  | 超设计使用年限，未办理变更 |
| 26 | 禅城区 | 21604406002011110001 | 冷凝器 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司东方分公司 |  | 超设计使用年限，未办理变更 |
| 27 | 禅城区 | 21704406002011110019 | 油分离器主体 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司东方分公司 |  | 超设计使用年限，未办理变更 |
| 28 | 禅城区 | 21304406002002050031 | QKL-20/0.8型压缩空气除尘装置 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司东方分公司 |  | 超设计使用年限，未办理变更 |
| 29 | 禅城区 | 21704406002011110022 | 气液分离器 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司东方分公司 |  | 超设计使用年限，未办理变更 |
| 30 | 禅城区 | 21304406002002050030 | QYL-20/0.8型压缩空气除油装置 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司东方分公司 |  | 超设计使用年限，未办理变更 |
| 31 | 禅城区 | 21604406002011110002 | 冷凝器 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司东方分公司 |  | 超设计使用年限，未办理变更 |
| 32 | 禅城区 | 21304406002003030020 | 缓冲罐 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司东方分公司 |  | 超设计使用年限，未办理变更 |
| 33 | 禅城区 | 21404406002003010019 | 储气罐 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司东方分公司 |  | 超设计使用年限，未办理变更 |
| 34 | 禅城区 | 21704406002018060158 | 贮气罐 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司东方分公司 |  | 超设计使用年限，未办理变更 |
| 35 | 禅城区 | 21404406002003090003 | 储气罐 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司东方分公司 |  | 超设计使用年限，未办理变更 |
| 36 | 禅城区 | 21404406002003090002 | 储气罐 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司东方分公司 |  | 超设计使用年限，未办理变更 |
| 37 | 禅城区 | 21204406002004060010 | 蒸发器 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 |  | 超设计使用年限，未办理变更 |
| 38 | 禅城区 | 21204406002004060009 | 冷凝器 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 |  | 超设计使用年限，未办理变更 |
| 39 | 禅城区 | 21204406002004060012 | 冷凝器 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 |  | 超设计使用年限，未办理变更 |
| 40 | 禅城区 | 21304406002004020004 | 再生空气干燥装置 | 佛山东冠包装材料有限公司 |  | 超设计使用年限，未办理变更 |
| 41 | 禅城区 | 21404406002003090005 | 贮气罐 | 佛山东冠包装材料有限公司 |  | 超设计使用年限，未办理变更 |
| 42 | 禅城区 | 21404406002004020023 | 低温液体贮槽 | 佛山德力梅塞尔气体有限公司 |  | 无 |
| 43 | 禅城区 | 21404406002005080238 | 液体二氧化碳贮槽 | 佛山德力梅塞尔气体有限公司 |  | 无 |
| 44 | 禅城区 | 21504406002017040017 | 蒸发器 | 佛山市同诚物业管理有限公司 |  | 无 |
| 45 | 禅城区 | 21504406002017040015 | 油分离器 | 佛山市同诚物业管理有限公司 |  | 无 |
| 46 | 禅城区 | 21504406002017040016 | 冷凝器 | 佛山市同诚物业管理有限公司 |  | 无 |
| 47 | 南海区 | 21204406002004060007 | 低压加热器 | 南海长海发电有限公司 |  | 无 |
| 48 | 南海区 | 21204406002004060005 | 低压加热器 | 南海长海发电有限公司 |  | 无 |
| 49 | 南海区 | 21204406002004060006 | 低压加热器 | 南海长海发电有限公司 |  | 无 |
| 50 | 南海区 | 21204406002004060004 | 低压加热器 | 南海长海发电有限公司 |  | 无 |
| 51 | 南海区 | 21204406002004060002 | JG-220-1高压加热器 | 南海长海发电有限公司 |  | 无 |
| 52 | 南海区 | 21704406002007120137 | 连续排污膨胀器 | 南海长海发电有限公司 |  | 无 |
| 53 | 南海区 | 21204406002004060003 | 高压除氧器 | 南海长海发电有限公司 |  | 无 |
| 54 | 南海区 | 21404406822003034525 | 贮气缸 | 南海长海发电有限公司 |  | 无 |
| 55 | 南海区 | 21404406822003034527 | 贮气缸 | 南海长海发电有限公司 |  | 无 |
| 56 | 南海区 | 21404406002005030065 | 100立方米液化石油气贮槽 | 佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司 |  | 无 |
| 57 | 南海区 | 21404406002005030064 | 100立方米液化石油气贮槽 | 佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司 |  | 无 |
| 58 | 南海区 | 21504406002010120005 | 5立方米液化石油气贮槽 | 佛山市南海区蓝鸟燃气有限公司 |  | 无 |
| 59 | 南海区 | 容17粤EM4539(21) | 低温液体贮槽 | 佛山市南海鸿泰气体有限公司 |  | 无 |
| 60 | 南海区 | 容17粤EM4540(21) | 低温液体贮槽 | 佛山市南海鸿泰气体有限公司 |  | 无 |
| 61 | 南海区 | 容3LC粤EF3446 | 20立方米低温贮罐 | 佛山市南海鸿泰气体有限公司 |  | 无 |
| 62 | 南海区 | 容3LC粤EF6530 | 低温液体贮罐 | 佛山市南海鸿泰气体有限公司 |  | 无 |
| 63 | 南海区 | 容15粤EM1315(21) | 液态二氧化碳贮槽 | 佛山市南海鸿泰气体有限公司 |  | 无 |
| 64 | 南海区 | 容1LE粤EME848 | 染色机 | 佛山南方印染股份有限公司 |  | 超设计使用年限（20年），未办理变更。 |
| 65 | 南海区 | 容1LE粤EME970 | 换热器 | 佛山南方印染股份有限公司 |  | 超设计使用年限（20年），未办理变更。 |
| 66 | 南海区 | 容1LE粤EME960 | 换热器 | 佛山南方印染股份有限公司 |  | 超设计使用年限（20年），未办理变更。 |
| 67 | 南海区 | 容1LE粤EME959 | 染色机 | 佛山南方印染股份有限公司 |  | 超设计使用年限（20年），未办理变更。 |
| 68 | 南海区 | 容1LE粤EME958 | 染色机 | 佛山南方印染股份有限公司 |  | 超设计使用年限（20年），未办理变更。 |
| 69 | 南海区 | 容1LE粤EMF060 | 换热器 | 佛山南方印染股份有限公司 |  | 超设计使用年限（20年），未办理变更。 |
| 70 | 南海区 | 容1LE粤EME818 | 高温高速染色机 | 佛山南方印染股份有限公司 |  | 超设计使用年限（20年），未办理变更。 |
| 71 | 南海区 | 容1LE粤EME817 | 换热器 | 佛山南方印染股份有限公司 |  | 超设计使用年限（20年），未办理变更。 |
| 72 | 南海区 | 容1LE粤EMF208 | 高温染缸 | 佛山南方印染股份有限公司 |  | 超设计使用年限（20年），未办理变更。 |
| 73 | 南海区 | 容1LE粤EME846 | 换热器 | 佛山南方印染股份有限公司 |  | 超设计使用年限（20年），未办理变更。 |
| 74 | 南海区 | 容1LE粤EME847 | 换热器 | 佛山南方印染股份有限公司 |  | 超设计使用年限（20年），未办理变更。 |
| 75 | 南海区 | 容1LE粤EMF209 | 高温染缸 | 佛山南方印染股份有限公司 |  | 超设计使用年限（20年），未办理变更。 |
| 76 | 南海区 | 容17粤E3982(15) | 蒸馏釜 | 佛山市南海北沙制药有限公司 |  | 超设计使用年限（20年），未办理变更。 |
| 77 | 南海区 | 容17粤E3978(15) | 蒸馏釜 | 佛山市南海北沙制药有限公司 |  | 超设计使用年限（20年），未办理变更。 |
| 78 | 南海区 | 容17粤E3979(15) | 蒸馏釜 | 佛山市南海北沙制药有限公司 |  | 超设计使用年限（20年），未办理变更。 |
| 79 | 南海区 | 容17粤E3980(15) | 蒸馏釜 | 佛山市南海北沙制药有限公司 |  | 超设计使用年限（20年），未办理变更。 |
| 80 | 南海区 | 容17粤E3981(15) | 蒸馏釜 | 佛山市南海北沙制药有限公司 |  | 超设计使用年限（20年），未办理变更。 |
| 81 | 南海区 | 容2MC粤EM3231 | 丁烷储存器 | 佛山市南海奥帝精细化工有限公司 |  | 超设计使用年限（20年），未办理变更。 |
| 82 | 南海区 | 容2LC粤EM3232 | 丁烷储存器 | 佛山市南海奥帝精细化工有限公司 |  | 超设计使用年限（20年），未办理变更。 |
| 83 | 南海区 | 容13粤EM0054(21) | 50立方米地下液化石油气贮罐 | 佛山市南海奥帝精细化工有限公司 |  | 无 |
| 84 | 南海区 | 容13粤EM0055(21) | 50立方米地下液化石油气贮罐 | 佛山市南海奥帝精细化工有限公司 |  | 无 |
| 85 | 南海区 | 容1LC粤EM3225 | 立式储气罐 | 佛山市南海奥帝精细化工有限公司 |  | 无 |
| 86 | 南海区 | 容1LE粤EMA813 | 干燥机 | 佛山市南海华昊华丰淀粉有限公司 |  | 筒体表面有较多机械损伤导致的凹坑，直接约1mm~10mm，深约0.5mm~2.5mm，可暂不处理，应加强监控使用。 |
| 87 | 南海区 | 容1LE粤EF4724 | 烘缸 | 佛山市南海华昊华丰淀粉有限公司 |  | 筒体表面有较多机械损伤导致的凹坑，直接约1mm~10mm，深约0.5mm~2.5mm，可暂不处理，应加强监控使用。 |
| 88 | 南海区 | 容1LE粤EMB636 | 干燥筒 | 佛山市南海华昊华丰淀粉有限公司 |  | 筒体表面有较多机械损伤导致的凹坑，直接约1mm~10mm，深约0.5mm~2.5mm，可暂不处理，应加强监控使用。 |
| 89 | 南海区 | 容1LE粤EMB801 | E-15-30干燥筒 | 佛山市南海华昊华丰淀粉有限公司 |  | 筒体表面有较多机械损伤导致的凹坑，直接约1mm~10mm，深约0.5mm~2.5mm，可暂不处理，应加强监控使用。 |
| 90 | 南海区 | 容1LE粤EMB637 | 滚筒干燥机 | 佛山市南海华昊华丰淀粉有限公司 |  | 筒体表面有较多机械损伤导致的凹坑，直接约1mm~10mm，深约0.5mm~2.5mm，可暂不处理，应加强监控使用。 |
| 91 | 南海区 | 容1LE粤EMB526 | 烘筒 | 佛山市南海华昊华丰淀粉有限公司 |  | 筒体表面有较多机械损伤导致的凹坑，直接约1mm~10mm，深约0.5mm~2.5mm，可暂不处理，应加强监控使用。 |
| 92 | 南海区 | 容1LE粤EA9466 | 烘缸 | 佛山市南海华昊华丰淀粉有限公司 |  | 筒体表面有较多机械损伤导致的凹坑，直接约1mm~10mm，深约0.5mm~2.5mm，可暂不处理，应加强监控使用。 |
| 93 | 南海区 | 容1LE粤EMB528 | 烘缸 | 佛山市南海华昊华丰淀粉有限公司 |  | 筒体表面有较多机械损伤导致的凹坑，直接约1mm~10mm，深约0.5mm~2.5mm，可暂不处理，应加强监控使用。 |
| 94 | 南海区 | 容1LE粤EMB525 | 烘筒 | 佛山市南海华昊华丰淀粉有限公司 |  | 筒体表面有较多机械损伤导致的凹坑，直接约1mm~10mm，深约0.5mm~2.5mm，可暂不处理，应加强监控使用。 |
| 95 | 南海区 | 容1LE粤EMB529 | 烘筒 | 佛山市南海华昊华丰淀粉有限公司 |  | 筒体表面有较多机械损伤导致的凹坑，直接约1mm~10mm，深约0.5mm~2.5mm，可暂不处理，应加强监控使用。 |
| 96 | 南海区 | 容1LE粤EMB527 | 烘筒 | 佛山市南海华昊华丰淀粉有限公司 |  | 筒体表面有较多机械损伤导致的凹坑，直接约1mm~10mm，深约0.5mm~2.5mm，可暂不处理，应加强监控使用。 |
| 97 | 南海区 | 容17粤EM3922(20) | 真空乳化机 | 广东喜派日化有限公司 |  | 无 |
| 98 | 南海区 | 容17粤EM3924(20) | 水溶解槽 | 广东喜派日化有限公司 |  | 无 |
| 99 | 南海区 | 容17粤EM3925(20) | 水溶解槽 | 广东喜派日化有限公司 |  | 无 |
| 100 | 南海区 | 容17粤EM3930(20) | 油溶解槽 | 广东喜派日化有限公司 |  | 无 |
| 101 | 南海区 | 容17粤EM3921(20) | 真空乳化机 | 广东喜派日化有限公司 |  | 无 |
| 102 | 南海区 | 容17粤EM3923(20) | 水溶解槽 | 广东喜派日化有限公司 |  | 无 |
| 103 | 南海区 | 容17粤EM3920(20) | 真空乳化机 | 广东喜派日化有限公司 |  | 无 |
| 104 | 南海区 | 容17粤EM3926(20) | 油溶解槽 | 广东喜派日化有限公司 |  | 无 |
| 105 | 南海区 | 容17粤EM3929(20) | 油溶解槽 | 广东喜派日化有限公司 |  | 无 |
| 106 | 南海区 | 容17粤EM3927(20) | 油溶解槽 | 广东喜派日化有限公司 |  | 无 |
| 107 | 南海区 | 容17粤EM3919(20) | 真空乳化机 | 广东喜派日化有限公司 |  | 无 |
| 108 | 南海区 | 容17粤EM3918(20) | 水溶解槽 | 广东喜派日化有限公司 |  | 无 |
| 109 | 南海区 | 容15粤E2092(17) | 气液分离器 | 爱和陶（广东）陶瓷有限公司 |  | 无 |
| 110 | 南海区 | 容13粤E0118(17) | 100立方米液化石油气贮槽 | 爱和陶（广东）陶瓷有限公司 |  | 无 |
| 111 | 南海区 | 容13粤E0119(17) | 100立方米液化石油气贮槽 | 爱和陶（广东）陶瓷有限公司 |  | 无 |
| 112 | 南海区 | 容17粤EM4491(21) | 储气罐 | 爱和陶（广东）陶瓷有限公司 |  | 无 |
| 113 | 南海区 | 容1LC粤EM1821 | 储气罐 | 爱和陶（广东）陶瓷有限公司 |  | 无 |
| 114 | 南海区 | 容1LS粤EM0171 | 多功能提取罐 | 广州白云山敬修堂药业股份有限公司黄岐车间 |  | 使用已超设计使用年限（20年），未办理使用登记证书变更。 |
| 115 | 南海区 | 容1LS粤EM0172 | 多功能提取罐 | 广州白云山敬修堂药业股份有限公司黄岐车间 |  | 使用已超设计使用年限（21年），未办理使用登记证书变更。 |
| 116 | 南海区 | 容1LE粤EM0237 | 夹层锅炉 | 广州白云山敬修堂药业股份有限公司黄岐车间 |  | 使用已超设计使用年限（22年），未办理使用登记证书变更。 |
| 117 | 南海区 | 容1LE粤EM0236 | 夹层锅炉 | 广州白云山敬修堂药业股份有限公司黄岐车间 |  | 使用已超设计使用年限（23年），未办理使用登记证书变更。 |
| 118 | 南海区 | 容1LE粤EM0203 | 夹层锅炉 | 广州白云山敬修堂药业股份有限公司黄岐车间 |  | 使用已超设计使用年限（24年），未办理使用登记证书变更。 |
| 119 | 南海区 | 容1LE粤EM0206 | 夹层锅炉 | 广州白云山敬修堂药业股份有限公司黄岐车间 |  | 使用已超设计使用年限（25年），未办理使用登记证书变更。 |
| 120 | 南海区 | 容17粤EM4601(21) | 立式50KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 121 | 南海区 | 容17粤EM4599(21) | 立式50KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 122 | 南海区 | 容17粤EM4603(21) | 立式50KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 123 | 南海区 | 容17粤EM4597(21) | 立式50KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 124 | 南海区 | 容17粤EM4598(21) | 立式50KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 125 | 南海区 | 容17粤EM4590(21) | 立式30KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 126 | 南海区 | 容17粤EM4589(21) | 立式25KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 127 | 南海区 | 容17粤EM4605(21) | 立式100KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 128 | 南海区 | 容17粤EM4602(21) | 立式50KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 129 | 南海区 | 容17粤EM4608(21) | 立式100KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 130 | 南海区 | 容17粤EM4592(21) | 立式30KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 131 | 南海区 | 容17粤EM4612(21) | 立式300KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 132 | 南海区 | 容17粤EM4614(21) | 立式300KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 133 | 南海区 | 容17粤EM4615(21) | 立式300KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 134 | 南海区 | 容17粤EM4613(21) | 立式300KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 135 | 南海区 | 容17粤EM4609(21) | 立式100KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 136 | 南海区 | 容17粤EM4610(21) | 立式100KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 137 | 南海区 | 容17粤EM4606(21) | 立式100KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 138 | 南海区 | 容17粤EM4611(21) | 立式100KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 139 | 南海区 | 容17粤EM4600(21) | 立式50KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 140 | 南海区 | 容17粤EM4596(21) | 立式50KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 141 | 南海区 | 容17粤EM4594(21) | 立式30KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 142 | 南海区 | 容17粤EM4593(21) | 立式30KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 143 | 南海区 | 容17粤EM4607(21) | 立式100KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 144 | 南海区 | 容17粤EM4591(21) | 立式30KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 145 | 南海区 | 容1LE粤EMA179 | 染色机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 146 | 南海区 | 容17粤EM4574(21) | 染色机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 147 | 南海区 | 容1LE粤EM3597 | 立式50KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 148 | 南海区 | 容17粤EM4595(21) | 立式50KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 149 | 南海区 | 容17粤EM4588(21) | 立式300KG染纱机 | 佛山市南海里水化纤有限公司 |  | 无 |
| 150 | 三水区 | 21704406002019010006 | 换热器 | 佛山市三水区盛奇鑫印染有限公司 |  | 安全阀逾校验有效期期 |
| 151 | 三水区 | 21204406812002010021 | 高温染缸 | 佛山市三水区盛奇鑫印染有限公司 |  | 安全阀逾校验有效期期，压力表逾检定有效期 |
| 152 | 三水区 | 21704406002019010010 | 换热器 | 佛山市三水区盛奇鑫印染有限公司 |  | 安全阀逾校验有效期期 |
| 153 | 三水区 | 21704406002019010009 | 换热器 | 佛山市三水区盛奇鑫印染有限公司 |  | 安全阀逾校验有效期期 |
| 154 | 三水区 | 21704406002019010007 | 换热器 | 佛山市三水区盛奇鑫印染有限公司 |  | 安全阀逾校验有效期期 |
| 155 | 三水区 | 21704406002019010008 | 换热器 | 佛山市三水区盛奇鑫印染有限公司 |  | 安全阀逾校验有效期期 |
| 156 | 三水区 | 21204406002005040024 | 高温染缸 | 佛山市三水区盛奇鑫印染有限公司 |  | 安全阀逾校验有效期期，压力表逾检定有效期 |
| 157 | 三水区 | 21204406812002030006 | 高温染缸 | 佛山市三水区盛奇鑫印染有限公司 |  | 安全阀逾校验有效期期，压力表逾检定有效期 |
| 158 | 三水区 | 21204406812002030004 | 高温染缸 | 佛山市三水区盛奇鑫印染有限公司 |  | 安全阀逾校验有效期期，压力表逾检定有效期 |
| 159 | 三水区 | 21204406812002030008 | 高温染缸 | 佛山市三水区盛奇鑫印染有限公司 |  | 安全阀逾校验有效期期，压力表逾检定有效期 |
| 160 | 三水区 | 21704413002017090113 | 染缸 | 佛山市三水区盛奇鑫印染有限公司 |  | 安全阀逾校验有效期期，压力表逾检定有效期 |
| 161 | 三水区 | 21404406832003050002 | 储气罐 | 佛山科勒有限公司 |  | 无 |
| 162 | 三水区 | 21704406002009090155 | 储气罐 | 佛山科勒有限公司 |  | 无 |
| 163 | 三水区 | 21404413811996120009 | 低温液体贮槽 | 佛山市三水区金荣涛气体有限公司 |  | 无 |
| 164 | 三水区 | 21404413811998090002 | 低温液体贮槽 | 佛山市三水区金荣涛气体有限公司 |  | 无 |
| 165 | 三水区 | 21404413811998090001 | 低温液体贮槽 | 佛山市三水区金荣涛气体有限公司 |  | 无 |
| 166 | 三水区 | 21404406832002100009 | 储气罐 | 佛山市三水长丰塑胶有限公司 |  | 无 |
| 167 | 三水区 | 21104406832002100001 | 冷凝器 | 佛山市三水长丰塑胶有限公司 |  | 无 |
| 168 | 三水区 | 21404406832002100004 | 储气罐 | 佛山市三水长丰塑胶有限公司 |  | 无 |
| 169 | 三水区 | 21704406002008070328 | 换热器 | 佛山市三水区益豪沥青有限公司 |  | 无 |
| 170 | 三水区 | 21704406002008070326 | 换热器 | 佛山市三水区益豪沥青有限公司 |  | 无 |
| 171 | 三水区 | 21204406832002010004 | 换热器 | 佛山市三水区益豪沥青有限公司 |  | 无 |
| 172 | 三水区 | 21204406832002010012 | 冷凝器 | 佛山市三水区益豪沥青有限公司 |  | 无 |
| 173 | 三水区 | 21504406002008070333 | 换热器 | 佛山市三水区益豪沥青有限公司 |  | 无 |
| 174 | 三水区 | 21204406832002010017 | 浮头式冷凝器 | 佛山市三水区益豪沥青有限公司 |  | 无 |
| 175 | 三水区 | 21204406832002010016 | 冷凝器 | 佛山市三水区益豪沥青有限公司 |  | 无 |
| 176 | 三水区 | 21704406002008070332 | 换热器 | 佛山市三水区益豪沥青有限公司 |  | 无 |
| 177 | 三水区 | 21204406832002010002 | 换热器 | 佛山市三水区益豪沥青有限公司 |  | 无 |
| 178 | 三水区 | 21404406832002070008 | 储气罐 | 奥瑞金（佛山）包装有限公司 |  | 无 |
| 179 | 三水区 | 20174406002011120406 | 储气罐 | 奥瑞金（佛山）包装有限公司 |  | 无 |
| 180 | 三水区 | 21404406832002070011 | 缓冲罐 | 奥瑞金（佛山）包装有限公司 |  | 无 |
| 181 | 三水区 | 21404406832002070010 | 储气罐 | 奥瑞金（佛山）包装有限公司 |  | 无 |
| 182 | 三水区 | 21104406832002040034 | 蒸煮锅 | 广东风行三和食品有限公司 |  | 无 |
| 183 | 三水区 | 21104406832002040033 | 蒸煮锅 | 广东风行三和食品有限公司 |  | 无 |
| 184 | 三水区 | 21404406002004030006 | 100立方米液化石油气贮槽 | 佛山中燃华南能源有限公司 |  | 无 |
| 185 | 三水区 | 21404406002004030005 | 100立方米液化石油气贮槽 | 佛山中燃华南能源有限公司 |  | 无 |
| 186 | 三水区 | 21304406002004030001 | 气液分离器 | 佛山中燃华南能源有限公司 |  | 无 |
| 187 | 三水区 | 21404406002004030007 | 5立方米液化石油气贮槽 | 佛山中燃华南能源有限公司 |  | 无 |
| 188 | 三水区 | 21704406002021050204 | 高温染缸 | 佛山市三水达丰纺织印染有限公司 |  | 无 |
| 189 | 三水区 | 21704406002021050203 | 热交换器 | 佛山市三水达丰纺织印染有限公司 |  | 无 |
| 190 | 三水区 | 21704406002021050207 | 热交换器 | 佛山市三水达丰纺织印染有限公司 |  | 无 |
| 191 | 三水区 | 21704406002021050208 | 高温染缸 | 佛山市三水达丰纺织印染有限公司 |  | 无 |
| 192 | 三水区 | 21404406832002040279 | 贮氨槽 | 青岛啤酒(三水)有限公司 |  | 无 |
| 193 | 三水区 | 21404406832003090001 | 空气储罐 | 青岛啤酒(三水)有限公司 |  | 无 |
| 194 | 三水区 | 21604406002007070138 | 贮液器 | 青岛啤酒(三水)有限公司 |  | 无 |
| 195 | 三水区 | 21104406832001111003 | 干燥筒 | 佛山市三水天力纸品包装有限公司 |  | 无 |
| 196 | 三水区 | 21104406832001111054 | 干燥筒 | 佛山市三水天力纸品包装有限公司 |  | 无 |
| 197 | 三水区 | 21104406832001111053 | 干燥筒 | 佛山市三水天力纸品包装有限公司 |  | 无 |
| 198 | 三水区 | 21104406832001111050 | 干燥筒 | 佛山市三水天力纸品包装有限公司 |  | 无 |
| 199 | 三水区 | 21104406832001111037 | 预热辊 | 佛山市三水天力纸品包装有限公司 |  | 无 |
| 200 | 三水区 | 21104406832001111039 | 预热辊 | 佛山市三水天力纸品包装有限公司 |  | 无 |
| 201 | 三水区 | 21104406832001111047 | 压力辊筒 | 佛山市三水天力纸品包装有限公司 |  | 无 |
| 202 | 三水区 | 21104406832001111046 | 压力辊筒 | 佛山市三水天力纸品包装有限公司 |  | 无 |
| 203 | 三水区 | 21704406002009030107 | 筒子染纱缸 | 佛山市三水进欣制线有限公司 |  | 快开门联锁装置失效（重大隐患） |
| 204 | 高明区 | 21404406002005070057 | 储气罐 | 佛山市雅柏汽车玻璃有限公司 |  | 无 |
| 205 | 高明区 | 21404406002005070062 | 储气罐 | 佛山市雅柏汽车玻璃有限公司 |  | 无 |
| 206 | 高明区 | 21604406002013070009 | 油分离器 | 国药集团德众（佛山）药业有限公司高明分公司 |  | 无 |
| 207 | 高明区 | 21604406002013070010 | 油分离器 | 国药集团德众（佛山）药业有限公司高明分公司 |  | 无 |
| 208 | 高明区 | 21204406002002110018 | 冷水机蒸发器 | 国药集团德众（佛山）药业有限公司高明分公司 |  | 无 |
| 209 | 高明区 | 21204406002002110225 | 冷水机蒸发器 | 国药集团德众（佛山）药业有限公司高明分公司 |  | 无 |
| 210 | 高明区 | 20124406842002030151 | 染缸 | 广东溢达纺织有限公司 |  | 无 |
| 211 | 高明区 | 21204406842002030152 | 染缸 | 广东溢达纺织有限公司 |  | 无 |
| 212 | 高明区 | 21204406842002030415 | 染缸 | 广东溢达纺织有限公司 |  | 无 |
| 213 | 高明区 | 21204406842002030416 | 染缸 | 广东溢达纺织有限公司 |  | 无 |
| 214 | 高明区 | 21204406842002030144 | 染缸 | 广东溢达纺织有限公司 |  | 无 |
| 215 | 高明区 | 21204406842002030417 | 染缸 | 广东溢达纺织有限公司 |  | 无 |
| 216 | 高明区 | 21204406842002030418 | 染缸 | 广东溢达纺织有限公司 |  | 无 |
| 217 | 高明区 | 21204406842002030266 | 染缸 | 广东溢达纺织有限公司 |  | 无 |
| 218 | 高明区 | 21204406842002030298 | 染缸 | 广东溢达纺织有限公司 |  | 无 |
| 219 | 高明区 | 21204406842002030299 | 染缸 | 广东溢达纺织有限公司 |  | 无 |
| 220 | 高明区 | 21204406842002030268 | 染缸 | 广东溢达纺织有限公司 |  | 无 |
| 221 | 高明区 | 21204406842002030297 | 染缸 | 广东溢达纺织有限公司 |  | 无 |
| 222 | 高明区 | 21404406842002030493 | 储气罐 | 广东溢达纺织有限公司 |  | 无 |
| 223 | 高明区 | 21404406842002030430 | 储气罐 | 广东溢达纺织有限公司 |  | 无 |
| 224 | 高明区 | 21404406842002030432 | 储气罐 | 广东溢达纺织有限公司 |  | 无 |
| 225 | 高明区 | 21404406842002030431 | 储气罐 | 广东溢达纺织有限公司 |  | 无 |
| 226 | 高明区 | 21304406002008100053 | 40立方液体CO2储罐 | 佛山市高明吉田气体有限公司 |  | 无 |
| 227 | 高明区 | 21404406002004080003 | 低温液体贮槽 | 佛山市高明吉田气体有限公司 |  | 无 |
| 228 | 高明区 | 21704406002020040131 | 加热板 | 佛山市金红利纸类制品有限公司 |  | 无 |
| 229 | 高明区 | 21704406002020040130 | 加热板 | 佛山市金红利纸类制品有限公司 |  | 无 |
| 230 | 高明区 | 21704406002020040128 | 加热板 | 佛山市金红利纸类制品有限公司 |  | 无 |
| 231 | 高明区 | 21704406002020040132 | 预热辊 | 佛山市金红利纸类制品有限公司 |  | 无 |
| 232 | 高明区 | 21704406002020040134 | 预热辊 | 佛山市金红利纸类制品有限公司 |  | 无 |
| 233 | 高明区 | 21704406002020040139 | 预热辊 | 佛山市金红利纸类制品有限公司 |  | 无 |
| 234 | 高明区 | 21704406002020040138 | 预热辊 | 佛山市金红利纸类制品有限公司 |  | 无 |
| 235 | 高明区 | 21704406002020040135 | 预热辊 | 佛山市金红利纸类制品有限公司 |  | 无 |
| 236 | 高明区 | 21704406002020040136 | 预热辊 | 佛山市金红利纸类制品有限公司 |  | 无 |
| 237 | 高明区 | 20174406002020040129 | 加热板 | 佛山市金红利纸类制品有限公司 |  | 无 |
| 238 | 高明区 | 21704406002007010042 | 减二线油后冷却器 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 |  | 无 |
| 239 | 高明区 | 21704406002007010037 | 减一中油2次-原油换热器 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 |  | 无 |
| 240 | 高明区 | 21704406002007010043 | 减一线油后冷却器 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 |  | 无 |
| 241 | 高明区 | 21704406002007010055 | 减二线（1）次换热器 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 |  | 无 |
| 242 | 高明区 | 21704406002007010038 | 减二线油1次-原油换热器 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 |  | 无 |
| 243 | 高明区 | 21704406002007010033 | 减一线油-原油换热器 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 |  | 无 |
| 244 | 高明区 | 21704406002007010035 | 减一线油-原油换热器 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 |  | 无 |
| 245 | 高明区 | 21704406002008120035 | 减一线油后冷却器 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 |  | 无 |
| 246 | 高明区 | 21704406002008120012 | 减底油（3）次换热器 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 |  | 无 |
| 247 | 高明区 | 21704406002008120009 | 原油-常二线换热器 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 |  | 无 |
| 248 | 高明区 | 21704406002008120007 | 原油-减二油换热器 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 |  | 无 |
| 249 | 高明区 | 21704406002008120011 | 抽提油-减二线及中油（Ⅰ）换热器 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 |  | 无 |
| 250 | 高明区 | 21704406002008120008 | 抽提油-减二线及中油（Ⅰ）换热器 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 |  | 无 |
| 251 | 高明区 | 21704406002008120041 | 原油-常一线换热器 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 |  | 无 |
| 252 | 高明区 | 21704406002008120010 | 原料-减二线油换热器 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 |  | 无 |
| 253 | 高明区 | 21704406002008120031 | 蒸汽分水器 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 |  | 无 |
| 254 | 高明区 | 21704406002007010080 | 净化风罐Z4/8 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 |  | 无 |
| 255 | 高明区 | 21704406002007010079 | 非净化风罐Z6/8 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 |  | 无 |
| 256 | 高明区 | 21704406002008120023 | 压缩风罐 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 |  | 无 |
| 257 | 高明区 | 21704406002007010036 | 浮头式换热器壳体 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 |  | 无 |
| 258 | 高明区 | 21704406002007010089 | 电脱盐罐 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 |  | 无 |
| 259 | 高明区 | 21704406002007010090 | 电脱盐罐 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 |  | 无 |
| 260 | 顺德区 | 容1LC粤EX3842 | 储气罐 | 佛山市金玉包装有限公司 |  | 1.压力表未检定；2.超设计使用年限（20年），未办理使用登记证变更。 |
| 261 | 顺德区 | 容1LS粤EX3844 | 油气分离器 | 佛山市金玉包装有限公司 |  | 1.安全阀未校验；2.超设计使用年限（20年），未办理使用登记证变更。 |
| 262 | 顺德区 | 容1LC粤EX3852 | 储气罐 | 佛山市金玉包装有限公司 |  | 1.压力表未检定；2.超设计使用年限（20年），未办理使用登记证变更。 |
| 263 | 顺德区 | 容1LC粤EX3853 | 储气罐 | 佛山市金玉包装有限公司 |  | 1.压力表未检定；2.超设计使用年限（20年），未办理使用登记证变更。 |
| 264 | 顺德区 | 容1LC粤EX3854 | 储气罐 | 佛山市金玉包装有限公司 |  | 1.压力表未检定；2.超设计使用年限（20年），未办理使用登记证变更。 |
| 265 | 顺德区 | 容1LE粤XB0999 | 染色机 | 佛山市顺德金纺集团有限公司 |  | 无 |
| 266 | 顺德区 | 容1LE粤XB1016 | 染色机 | 佛山市顺德金纺集团有限公司 |  | 无 |
| 267 | 顺德区 | 容1LE粤XB1968 | 染色机 | 佛山市顺德金纺集团有限公司 |  | 无 |
| 268 | 顺德区 | 容1LE粤XB1471 | 染色机 | 佛山市顺德金纺集团有限公司 |  | 无 |
| 269 | 顺德区 | 容1LE粤XB1473 | 染色机 | 佛山市顺德金纺集团有限公司 |  | 无 |
| 270 | 顺德区 | 容1LE粤XB0959 | 染色机 | 佛山市顺德金纺集团有限公司 |  | 无 |
| 271 | 顺德区 | 容3MC粤XE0959 | 液化石油气储罐 | 佛山市顺德区阿力山燃气有限公司 |  | 无 |
| 272 | 顺德区 | 容13粤EX0036(21) | 液化石油气贮罐 | 佛山市顺德区阿力山燃气有限公司 |  | 无 |
| 273 | 顺德区 | 容13粤EX0033(21) | 液化石油气贮罐 | 佛山市顺德区阿力山燃气有限公司 |  | 无 |
| 274 | 顺德区 | 容13粤EX0034(21) | 液化石油气贮罐 | 佛山市顺德区阿力山燃气有限公司 |  | 无 |
| 275 | 顺德区 | 容13粤EX0035(21) | 液化石油气贮罐 | 佛山市顺德区阿力山燃气有限公司 |  | 无 |
| 276 | 顺德区 | 容15粤EX1293(21) | 液化石油气贮罐 | 佛山市顺德区阿力山燃气有限公司 |  | 无 |
| 277 | 顺德区 | 容15粤EX1294(21) | 气液分离器 | 佛山市顺德区阿力山燃气有限公司 |  | 无 |
| 278 | 顺德区 | 容15粤EX1295(21) | 气液分离器 | 佛山市顺德区阿力山燃气有限公司 |  | 无 |
| 279 | 顺德区 | 容2ME粤EX0023 | 中间冷却器 | 佛山市顺德区保利食品有限公司 |  | 压力表未检定 |
| 280 | 顺德区 | 容2ME粤XF0840 | 冷凝器 | 佛山市顺德区保利食品有限公司 |  | 压力表未检定 |
| 281 | 顺德区 | 容1LE粤XF0467 | 低压受液槽 | 佛山市顺德区保利食品有限公司 |  | 压力表未检定 |
| 282 | 顺德区 | 容2ME粤XF0841 | 高压受液槽 | 佛山市顺德区保利食品有限公司 |  | 压力表未检定 |
| 283 | 顺德区 | 容1LC粤XF0470 | 储气罐 | 佛山市顺德区保利食品有限公司 |  | 无 |
| 284 | 顺德区 | 容1LC粤XF0472 | 储气罐 | 佛山市顺德区保利食品有限公司 |  | 无 |
| 285 | 顺德区 | 容1LC粤XF1054 | 储气罐 | 佛山市顺德区保利食品有限公司 |  | 无 |
| 286 | 顺德区 | 容1LC粤XF1055 | 储气罐 | 佛山市顺德区保利食品有限公司 |  | 无 |
| 287 | 顺德区 | 容1LC粤XE0329 | 储气罐 | 佛山市顺德区丰华饲料实业有限公司 |  | 未办理使用登记证变更 |
| 288 | 顺德区 | 容1LC粤XE0823 | 储气罐 | 佛山市顺德区丰华饲料实业有限公司 |  | 未办理使用登记证变更 |
| 289 | 顺德区 | 容1LC粤XE0330 | 储气罐 | 佛山市顺德区丰华饲料实业有限公司 |  | 未办理使用登记证变更 |
| 290 | 顺德区 | 容2LR粤XB1655 | 搪玻璃反应罐 | 佛山市顺德区容威合成材料有限公司 |  | 无 |
| 291 | 顺德区 | 容2LR粤XB1656 | 搪玻璃反应罐 | 佛山市顺德区容威合成材料有限公司 |  | 无 |
| 292 | 顺德区 | 容2LR粤XB1657 | 搪玻璃反应罐 | 佛山市顺德区容威合成材料有限公司 |  | 无 |
| 293 | 顺德区 | 容2LR粤XB0648 | 搪玻璃反应罐 | 佛山市顺德区容威合成材料有限公司 |  | 无 |
| 294 | 顺德区 | 容2LR粤XF2005 | 搪玻璃反应罐 | 佛山市顺德区容威合成材料有限公司 |  | 无 |
| 295 | 顺德区 | 容2LR粤XB0650 | 搪玻璃反应罐 | 佛山市顺德区容威合成材料有限公司 |  | 无 |
| 296 | 顺德区 | 容13粤EX0040(21) | 液化石油气储罐 | 佛山市顺德区广顺燃气有限公司 |  | 无 |
| 297 | 顺德区 | 容13粤EX0041(21) | 液化石油气储罐 | 佛山市顺德区广顺燃气有限公司 |  | 无 |
| 298 | 顺德区 | 容15粤EX1307(21) | 10m3液化石油储罐 | 佛山市顺德区广顺燃气有限公司 |  | 无 |
| 299 | 顺德区 | 容13粤EX0042(21) | 液化石油气储罐 | 佛山市顺德区广顺燃气有限公司 |  | 无 |
| 300 | 顺德区 | 容13粤EX0039(21) | 液化石油气储罐 | 佛山市顺德区广顺燃气有限公司 |  | 无 |
| 二、发电厂内动力管道 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 所在区 | 使用登记证/注册代码 | 设备名称 | 使用单位 | 不符合项目 |  |
| 1 | 顺德区 | — | 厂内动力管道 | 广东顺控环境投资有限公司 | 厂内部分动力管道未进行定期检验，未进行使用登记（部分已检验未出报告） |  |
| 2 | 顺德区 | — | 厂内动力管道 | 华电佛山能源有限公司（顺德区） | 厂内动力管道（锅炉范围内管道除外）未进行定期检验，未办理使用登记。 |  |
| 3 | 顺德区 | — | 厂内动力管道 | 佛山市五沙热电有限公司 | 厂内部分动力管道未进行定期检验，未进行使用登记，应处理。（供热管道已定期检验，已办理使用登记） |  |
| 4 | 南海区 | — | 厂内动力管道 | 南海长海发电有限公司 | 厂内动力管道（锅炉范围内管道除外）未进行定期检验，未办理使用登记。 |  |
| 5 | 南海区 | — | 厂内动力管道 | 南海发电一厂有限公司 | 厂内动力管道（锅炉范围内管道除外）未进行定期检验，未办理使用登记。 |  |
| 6 | 南海区 | — | 厂内动力管道 | 佛山市南海京能发电有限公司 | 厂内动力管道（锅炉范围内管道除外）未进行定期检验，未办理使用登记。 |  |
| 7 | 南海区 | — | 厂内动力管道 | 瀚蓝绿电固废处理（佛山）有限公司 | 1、三厂（7#、8#炉）动力管道未进行定期检验，应处理；2、二厂（4#、5#、6#炉）除了蒸汽母管、给水母管外动力管道未进行定期检验，应处理；3、一厂（1#、2#、3#炉）除了蒸汽母管、给水母管外动力管道未进行定期检验；4、以上管道未办理使用登记。 |  |
| 8 | 三水区 | — | 厂内动力管道 | 华电佛山能源有限公司（三水区） | 厂内动力管道（锅炉范围内管道除外）未进行定期检验，未办理使用登记。 |  |
| 9 | 三水区 | — | 厂内动力管道 | 佛山市佳利达环保科技股份有限公司 | 厂内动力管道（锅炉范围内管道除外）未进行定期检验，未办理使用登记。 |  |
| 10 | 三水区 | — | 厂内动力管道 | 佛山恒益热电有限公司 | 无。 |  |
| 11 | 高明区 | — | 厂内动力管道 | 大唐佛山热电有限责任公司 | 无。 |  |
| 12 | 高明区 | — | 厂内动力管道 | 佛山市绿能环保有限公司 | 无。 |  |
| 13 | 高明区 | — | 厂内动力管道 | 广东溢达纺织有限公司 | 无。 |  |
| 14 | 禅城区 | — | 厂内动力管道 | 佛山市福能发电有限公司 | 厂内动力管道（锅炉范围内管道除外）未进行定期检验，未办理使用登记。 |  |
| 三、在用快开门式压力容器及附属压力管道 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 所在区 | 使用登记证/注册代码 | 设备名称 | 使用单位 |  | 不符合项目 |
| 1 | 禅城区 | 21704406042021080002 | DN2850玻璃釜 | 广东创盛源玻璃科技有限公司 |  | 无 |
| 2 | 南海区 | 21704406002021120014 | 脉动真空灭菌器 | 佛山市南海区人民医院（佛山高新技术产业开发区人民医院） |  | 无 |
| 3 | 南海区 | 21704406002021120018 | 脉动真空灭菌器 | 佛山市南海区人民医院（佛山高新技术产业开发区人民医院） |  | 无 |
| 4 | 南海区 | 21704406002021120012 | 脉动真空灭菌器 | 佛山市南海区人民医院（佛山高新技术产业开发区人民医院） |  | 无 |
| 5 | 南海区 | 21704406002021120017 | 脉动真空灭菌器 | 佛山市南海区人民医院（佛山高新技术产业开发区人民医院） |  | 无 |
| 6 | 南海区 | 容17粤EM2088(19) | 高压釜 | 佛山飞马腾达玻璃有限公司 |  | 无 |
| 7 | 南海区 | 容17粤EF251(18) | MAST脉动真空灭菌器 | 佛山市南海区中医院(广东省中西医结合医院) |  | 无 |
| 8 | 南海区 | 容17粤EF252(18) | MAST脉动真空灭菌器 | 佛山市南海区中医院(广东省中西医结合医院) |  | 无 |
| 9 | 南海区 | 容17粤E5212(15) | MAST脉动真空灭菌器 | 佛山市南海区中医院(广东省中西医结合医院) |  | 无 |
| 10 | 南海区 | 容17粤EM0025(22) | 硫化罐 | 佛山市南海隽嘉辊轮有限公司 |  | 1.未建立安全管理制度、操作规程，应建立；2.安全阀未检验，压力表未检定，应装上符合要求的安全阀、压力表。 |
| 11 | 南海区 | 容17粤EM2774(19) | 硫化罐 | 佛山市南海隽嘉辊轮有限公司 |  | 无 |
| 12 | 南海区 | 容15粤EM1321(21) | 蒸压釜 | 佛山市品派环保建材有限公司 |  | 未建立安全管理制度、操作规程，应建立 |
| 13 | 南海区 | 容15粤EM0005(23) | 蒸压釜 | 佛山市品派环保建材有限公司 |  | 未建立安全管理制度、操作规程，应建立 |
| 14 | 南海区 | 容15粤EM0006(23) | 蒸压釜 | 佛山市品派环保建材有限公司 |  | 未建立安全管理制度、操作规程，应建立 |
| 15 | 南海区 | / | 附属压力管道(蒸汽管道) | 佛山市品派环保建材有限公司 |  | 使用超期未检特种设备，未办理使用登记手续。 |
| 16 | 南海区 | 容17粤EM6355(21) | 硫化罐 | 佛山市高雄兴胶辊有限公司 |  | 压力表未检定，应装上符合要求的压力表。 |
| 17 | 南海区 | 容17粤EM6354(21) | 硫化罐 | 佛山市高雄兴胶辊有限公司 |  | 压力表未检定，应装上符合要求的压力表。 |
| 18 | 南海区 | 容17粤EM6606（21） | 高压釜 | 佛山市添加彩玻璃有限公司 |  | 无 |
| 19 | 南海区 | 容17粤EM2265(19) | 高压釜 | 佛山市世诚同创玻璃建材有限公司 |  | 安全阀整定压力（1.5MPa）超该容器设计压力（1.3MPa），压力表未检定，应装上符合要求的安全阀、压力表。 |
| 20 | 南海区 | 容15粤E1867（16） | 蒸压釜 | 佛山市旭板玻璃工业有限公司 |  | 无 |
| 21 | 南海区 | 容1MR粤EM0001 | 蒸压釜 | 佛山市旭板玻璃工业有限公司 |  | 无 |
| 22 | 南海区 | 容1MR粤EM3203 | 蒸压釜 | 佛山市毕斯特玻璃实业有限公司 |  | 无 |
| 23 | 南海区 | 容15粤E1157(15) | 蒸压釜 | 佛山市毕斯特玻璃实业有限公司 |  | 无 |
| 24 | 南海区 | 容17粤EM4069(20) | 0.8m3脉动真空灭菌器 | 佛山和美家妇产医院有限公司 |  | 无 |
| 25 | 南海区 | 容17粤EM5543（21） | 脉动真空灭菌器 | 佛山健翔医院有限公司 |  | 无 |
| 26 | 南海区 | 容17粤E5226（15） | 脉动真空灭菌器 | 佛山健翔医院有限公司 |  | 无 |
| 27 | 南海区 | 容1LR粤EM0054 | 硫化罐 | 佛山市南海南宝鞋厂有限公司 |  | 使用超20年，未办理变更。 |
| 28 | 南海区 | 容1LR粤EM9318 | 硫化罐 | 佛山市南海南宝鞋厂有限公司 |  | 使用超20年，未办理变更。 |
| 29 | 南海区 | 容1LR粤EM0053 | 硫化罐 | 佛山市南海南宝鞋厂有限公司 |  |  |
| 30 | 南海区 | 容1LR粤EMA021 | 蒸压釜 | 佛山市南海区水电灰砂砖厂 |  |  |
| 31 | 南海区 | 容1LR粤EMA022 | 蒸压釜 | 佛山市南海区水电灰砂砖厂 |  | 使用超20年，未办理变更。 |
| 32 | 南海区 | 容1LR粤EMA020 | 蒸压釜 | 佛山市南海区水电灰砂砖厂 |  | 无 |
| 33 | 南海区 | / | 附属压力管道(蒸汽管道) | 佛山市南海区水电灰砂砖厂 |  | 无 |
| 34 | 南海区 | 容17粤EF337(18) | 立式灭菌器 | 佛山市南海区第五人民医院 |  | 无 |
| 35 | 南海区 | 容17粤EM6948(22) | 脉动真空灭菌器 | 佛山市南海区第五人民医院 |  | 使用超期未检特种设备，未办理使用登记手续。 |
| 36 | 南海区 | 容17粤EM6947(22) | 脉动真空灭菌器 | 佛山市南海区第五人民医院 |  | 无 |
| 37 | 顺德区 | 21504406002019020022 | 蒸压釜 | 佛山市顺德区新益环保建筑材料有限公司 |  | 无 |
| 38 | 顺德区 | 21504406002019020025 | 蒸压釜 | 佛山市顺德区新益环保建筑材料有限公司 |  | 无 |
| 39 | 顺德区 | 21504406002019020020 | 蒸压釜 | 佛山市顺德区新益环保建筑材料有限公司 |  | 无 |
| 40 | 顺德区 | 21604406002013080016 | 蒸压釜 | 佛山市顺德区杰力建材有限公司 |  | 无 |
| 41 | 顺德区 | 21604406002013080014 | 蒸压釜 | 佛山市顺德区杰力建材有限公司 |  | 无 |
| 42 | 顺德区 | 21604406002013080013 | 蒸压釜 | 佛山市顺德区杰力建材有限公司 |  | 设计文件未给出设计使用年限且使用超20年，未办理使用变更。 |
| 43 | 顺德区 | 21504406002017010018 | 蒸压釜 | 佛山市顺德区威莱宝实业有限公司 |  | 设计文件未给出设计使用年限且使用超20年，未办理使用变更；局部保温层脱落。 |
| 44 | 顺德区 | 21704406002017090003 | 高压釜 | 佛山市驰通玻璃科技有限公司 |  | 设计文件未给出设计使用年限且使用超20年，未办理使用变更。 |
| 45 | 顺德区 | 21704406002007070024 | 电加热式硫化罐 | 佛山市春成胶辊有限公司 |  | 压力表超期。 |
| 46 | 顺德区 | 21704406002020080411 | 硫化罐 | 佛山市顺德区景烜橡胶制品有限公司 |  | 支座底部完全固定，未留膨胀余量；压力表未划线；未见安全管理制度、运行操作纪录；高压釜所在生产区域未做安全隔离标示。 |
| 47 | 顺德区 | 21704406002018080313 | 蒸汽灭菌器 | 暨南大学附属顺德医院（佛山市顺德区第二人民医院、佛山市顺德区冯尧敬纪念医院） |  | 未见压力容器操作证、压力容器出厂资料、运行记录。 |
| 48 | 顺德区 | 21704406002018080312 | 蒸汽灭菌器 | 暨南大学附属顺德医院（佛山市顺德区第二人民医院、佛山市顺德区冯尧敬纪念医院） |  | 压力容器作业人员持证情况不符合。 |
| 49 | 顺德区 | 21704406002018080311 | 蒸汽灭菌器 | 暨南大学附属顺德医院（佛山市顺德区第二人民医院、佛山市顺德区冯尧敬纪念医院） |  | 无 |
| 50 | 顺德区 | 21704406002018080310 | 蒸汽灭菌器 | 暨南大学附属顺德医院（佛山市顺德区第二人民医院、佛山市顺德区冯尧敬纪念医院） |  | 无 |
| 51 | 顺德区 | 21704406002018010031 | 灭菌器 | 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院） |  | 无 |
| 52 | 顺德区 | 21704406002018010033 | 灭菌器 | 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院） |  | 无 |
| 53 | 顺德区 | 21704406002007060203 | 灭菌器 | 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院） |  | 无 |
| 54 | 顺德区 | 21704406002011010073 | 蒸汽灭菌器 | 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院） |  | 无 |
| 55 | 顺德区 | 21704406002019100110 | 立式灭菌器 | 广州医科大学附属顺德医院(佛山市顺德区乐从医院) |  | 无 |
| 56 | 顺德区 | 21704406002008060189 | 脉动真空蒸汽灭菌器 | 广州医科大学附属顺德医院(佛山市顺德区乐从医院) |  | 无 |
| 57 | 顺德区 | 21704406002018110507 | 1.2m3脉动真空灭菌器 | 广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院） |  | 无 |
| 58 | 顺德区 | 21704406002018110508 | 1.2m3脉动真空灭菌器 | 广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院） |  | 无 |
| 59 | 三水区 | 21704406002018050124 | MAST脉动真空灭菌器 | 佛山市三水岭越医院有限公司 |  | 安全阀整定压力过高。 |
| 60 | 三水区 | 21704406002018050127 | 脉动真空灭菌器器身 | 佛山市三水岭越医院有限公司 |  | 安全阀整定压力过高。 |
| 61 | 三水区 | 21704406002018050126 | 脉动真空灭菌器器身 | 佛山市三水岭越医院有限公司 |  | 无 |
| 62 | 三水区 | 21704406002018050125 | MAST脉动真空灭菌器 | 佛山市三水岭越医院有限公司 |  | 无 |
| 63 | 三水区 | 21703401620180062 | 高压釜 | 佛山市盛乾玻璃制品有限公司 |  | 无 |
| 64 | 三水区 | 21704406002018030724 | 矩形灭菌器容器 | 佛山市三水区金本民信医院 |  | 无 |
| 65 | 三水区 | 21704406002015060012 | 硫化罐 | 南宝树脂（佛山）有限公司 |  | 无 |
| 66 | 三水区 | 21504419002013120045 | 玻璃釜 | 广东南星玻璃有限公司 |  | 无 |
| 67 | 三水区 | 21504406002019090062 | 气压釜 | 广东南星玻璃有限公司 |  | 无 |
| 68 | 三水区 | 21704406002008100116 | 蒸压釜 | 佛山市华实建材有限公司 |  | 无 |
| 69 | 三水区 | 21704406002008100117 | 蒸压釜 | 佛山市华实建材有限公司 |  | 无 |
| 70 | 三水区 | 21704406002008100118 | 蒸压釜 | 佛山市华实建材有限公司 |  | 无 |
| 71 | 三水区 | / | 锅炉附属管道(146.18m) | 佛山市华实建材有限公司 |  | 无 |
| 72 | 三水区 | 21504406002014070053 | 蒸压釜 | 佛山市福日升新型建材有限公司 |  | 无 |
| 73 | 三水区 | 21504406002014070054 | 蒸压釜 | 佛山市福日升新型建材有限公司 |  | 无设计蓝图，未进行定期检验。 |
| 74 | 三水区 | 21504406002014070039 | 蒸压釜 | 佛山市福日升新型建材有限公司 |  | 无 |
| 75 | 三水区 | / | 锅炉附属管道(2024m) | 佛山市福日升新型建材有限公司 |  | 无 |
| 76 | 三水区 | 21704406002015090083 | DN1000蒸压釜 | 佛山科勒有限公司 |  | 无 |
| 77 | 三水区 | 21704406002020010032 | 硫化罐 | 佛山市佳鑫胶辊科技有限公司 |  | 无 |
| 78 | 高明区 | 21704406002019050101 | 直接式硫化罐 | 佛山市凉友环保化工有限公司 |  | 无 |
| 79 | 高明区 | 21704406002008040007 | 硫化罐 | 佛山市凉友环保化工有限公司 |  | 无 |
| 80 | 高明区 | 21704406002006040476 | 脉动真空灭菌器 | 佛山市高明区明城华立医院 |  | 无 |
| 81 | 高明区 | 21704406002006040475 | 机动门电热真空灭菌器器身 | 佛山市高明区明城华立医院 |  | 无 |
| 82 | 高明区 | 21204406002005070166 | 蒸压釜 | 佛山市雅柏汽车玻璃有限公司 |  | 无 |
| 83 | 高明区 | 21704406002009040221 | 蒸压釜 | 广东南亮艺术玻璃科技股份有限公司 |  | 无 |
| 84 | 高明区 | 21704406002022030008 | 脉动真空灭菌器 | 佛山市高明区人民医院 |  | 无 |
| 85 | 高明区 | 21704406002022030009 | 脉动真空灭菌器器身 | 佛山市高明区人民医院 |  | 无 |
| 86 | 高明区 | 21704406002012070448 | 脉动真空灭菌器器身 | 佛山市高明区人民医院 |  | 无 |
| 87 | 高明区 | 21704406002012070445 | 脉动真空灭菌器 | 佛山市高明区人民医院 |  | 无 |
| 88 | 高明区 | 21704406002014010660 | 蒸压釜 | 广东雄塑环保板业有限公司 |  | 无 |
| 89 | 高明区 | 21704406002014010655 | 蒸压釜 | 广东雄塑环保板业有限公司 |  | 无 |
| 90 | 高明区 | 21704406002014010659 | 蒸压釜 | 广东雄塑环保板业有限公司 |  | 无 |
| 91 | 高明区 | / | 附属管道：1326米 | 广东雄塑环保板业有限公司 |  | 无 |
| 92 | 高明区 | 21704406002014050082 | 蒸压釜 | 佛山市嘉丰板业有限公司 |  | 无 |
| 93 | 高明区 | 21704406002007080067 | 蒸压釜 | 佛山市嘉丰板业有限公司 |  | 无 |
| 94 | 高明区 | 21704406002014050081 | 蒸压釜 | 佛山市嘉丰板业有限公司 |  | 无 |
| 95 | 高明区 | / | 附属管道：135米 | 佛山市嘉丰板业有限公司 |  | 无 |
| 96 | 高明区 | 21504406082022110081 | 蒸压釜 | 广东鑫浪新材料有限公司 |  | 无 |
| 97 | 高明区 | 21504406082022110082 | 蒸压釜 | 广东鑫浪新材料有限公司 |  | 蒸压釜及锅炉附属管道应要法定检验并办理使用登记证方可投入使用 |
| 98 | 高明区 | / | 附属管道：409.8米 | 广东鑫浪新材料有限公司 |  | 安全阀、压力表未校验 |
| 99 | 高明区 | 21704406002017060641 | 蒸压釜 | 佛山市欧朗板业有限公司 |  | 安全阀、压力表未校验 |
| 100 | 高明区 | 21704406002017060639 | 蒸压釜 | 佛山市欧朗板业有限公司 |  | 附属管道应要法定检验并办理使用登记证方可投入使用 |
| 101 | 高明区 | 21704406002017060642 | 蒸压釜 | 佛山市欧朗板业有限公司 |  | 无 |
| 102 | 高明区 | / | 附属管道：150米 | 佛山市欧朗板业有限公司 |  | 无 |
| 四、氨介质压力容器及其附属压力管道 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 所在区 | 使用登记证/注册代码 | 设备名称 | 使用单位 |  | 不符合项目 |
| 1 | 顺德区 | 21604406002012090010 | 立式低压循环贮氨器 | 佛山市顺德区海业水产发展有限公司 |  | 无 |
| 2 | 顺德区 | 21604406002012090009 | 贮氨器 | 佛山市顺德区海业水产发展有限公司 |  | 无 |
| 3 | 顺德区 | 21604406002012090008 | 贮氨器 | 佛山市顺德区海业水产发展有限公司 |  | 无 |
| 4 | 顺德区 | 21604406002012090007 | 贮氨器 | 佛山市顺德区海业水产发展有限公司 |  | 无 |
| 5 | 顺德区 | 21604406002012090006 | 低压循环贮氨器 | 佛山市顺德区海业水产发展有限公司 |  | 无 |
| 6 | 顺德区 | 21604406002012090005 | 低压循环贮氨器 | 佛山市顺德区海业水产发展有限公司 |  | 无 |
| 7 | 顺德区 | 21604406002012090004 | 油分离器 | 佛山市顺德区海业水产发展有限公司 |  | 无 |
| 8 | 顺德区 | 21604406002012090003 | 中间冷却器 | 佛山市顺德区海业水产发展有限公司 |  | 无 |
| 9 | 顺德区 | 管GC粤E0495(14) | 液氨制冷管道（421.5米） | 佛山市顺德区海业水产发展有限公司 |  | 无 |
| 10 | 顺德区 | 21204406812003034549 | ZL.8.0中间冷却器 | 佛山市顺德区杨氏水产有限公司 |  | 未给出设计使用年限并已使用超过20年，且未办理使用变更 |
| 11 | 顺德区 | 21304406812003034555 | 油分离器 | 佛山市顺德区杨氏水产有限公司 |  | 未给出设计使用年限并已使用超过20年，且未办理使用变更 |
| 12 | 顺德区 | 21304406812003034558 | 集油器 | 佛山市顺德区杨氏水产有限公司 |  | 未给出设计使用年限并已使用超过20年，且未办理使用变更 |
| 13 | 顺德区 | 21404406812003034551 | 低压循环贮液桶 | 佛山市顺德区杨氏水产有限公司 |  | 未给出设计使用年限并已使用超过20年，且未办理使用变更 |
| 14 | 顺德区 | 21404406812003034554 | ZA-5.0B型贮氨器 | 佛山市顺德区杨氏水产有限公司 |  | 未给出设计使用年限并已使用超过20年，且未办理使用变更 |
| 15 | 顺德区 | 21404406812003034555 | ZA-5.0B型贮氨器 | 佛山市顺德区杨氏水产有限公司 |  | 未给出设计使用年限并已使用超过20年，且未办理使用变更 |
| 16 | 顺德区 | 管GC粤E0034(15) | 氨制冷管道（330米） | 佛山市顺德区杨氏水产有限公司 |  | 无 |
| 17 | 顺德区 | 21504406002014110076 | 集油器 | 佛山市顺德区洪丰制冰有限公司 |  | 无 |
| 18 | 顺德区 | 21504406002014110030 | 集油器 | 佛山市顺德区洪丰制冰有限公司 |  | 无 |
| 19 | 顺德区 | 21504406002014110023 | 贮氨器 | 佛山市顺德区洪丰制冰有限公司 |  | 无 |
| 20 | 顺德区 | 21504406002014110033 | 贮氨器 | 佛山市顺德区洪丰制冰有限公司 |  | 无 |
| 21 | 顺德区 | 21504406002014110034 | 氨液分离器 | 佛山市顺德区洪丰制冰有限公司 |  | 无 |
| 22 | 顺德区 | 21504406002014110029 | 氨液分离器 | 佛山市顺德区洪丰制冰有限公司 |  | 无 |
| 23 | 顺德区 | 21504406002014110028 | 氨液分离器 | 佛山市顺德区洪丰制冰有限公司 |  | 无 |
| 24 | 顺德区 | 21504406002014110027 | 氨液分离器 | 佛山市顺德区洪丰制冰有限公司 |  | 无 |
| 25 | 顺德区 | 管GC粤ES0482(14) | 氨制冷管道（845.8米） | 佛山市顺德区洪丰制冰有限公司 |  | 附属压力管道标识不完善、部分保温层破损，人体静电消除设备接地电阻不符合要求 |
| 26 | 南海区 | 容15粤E2461（17） | 油分离器 | 佛山市长荣冷冻加工有限公司 |  | 无 |
| 27 | 南海区 | 容15粤E2468（17） | 油分离器 | 佛山市长荣冷冻加工有限公司 |  | 无 |
| 28 | 南海区 | 容15粤E2462（17） | 油分离器 | 佛山市长荣冷冻加工有限公司 |  | 无 |
| 29 | 南海区 | 容15粤E2474（17） | 经济器 | 佛山市长荣冷冻加工有限公司 |  | 无 |
| 30 | 南海区 | 容15粤E2463（17） | 经济器 | 佛山市长荣冷冻加工有限公司 |  | 无 |
| 31 | 南海区 | 容15粤E2460（17） | 经济器 | 佛山市长荣冷冻加工有限公司 |  | 无 |
| 32 | 南海区 | 容15粤E2475（17） | 经济器 | 佛山市长荣冷冻加工有限公司 |  | 无 |
| 33 | 南海区 | 容15粤E2465（17） | 集油器 | 佛山市长荣冷冻加工有限公司 |  | 无 |
| 34 | 南海区 | 容15粤E2472（17） | 虹吸罐 | 佛山市长荣冷冻加工有限公司 |  | 无 |
| 35 | 南海区 | 容15粤E2469（17） | 氨贮液器 | 佛山市长荣冷冻加工有限公司 |  | 无 |
| 36 | 南海区 | 容15粤E2466（17） | 氨贮液器 | 佛山市长荣冷冻加工有限公司 |  | 无 |
| 37 | 南海区 | 容16粤E0710（17） | 低压循环桶 | 佛山市长荣冷冻加工有限公司 |  | 无 |
| 38 | 南海区 | 容16粤E0711（17） | 低压循环桶 | 佛山市长荣冷冻加工有限公司 |  | 无 |
| 39 | 南海区 | 容16粤E0712（17） | 低压循环桶 | 佛山市长荣冷冻加工有限公司 |  | 无 |
| 40 | 南海区 | 管33粤EM0050（18） | 高压管段（附属管道92米） | 佛山市长荣冷冻加工有限公司 |  | 无 |
| 41 | 南海区 | 管33粤EM0050（18） | 低压管段（附属管道173米） | 佛山市长荣冷冻加工有限公司 |  | 无 |
| 42 | 南海区 | 容15粤E2471（17） | 油冷却器 | 佛山市长荣冷冻加工有限公司 |  | 无 |
| 43 | 南海区 | 容15粤E2473（17） | 油冷却器 | 佛山市长荣冷冻加工有限公司 |  | 无 |
| 44 | 南海区 | 容15粤E2464（17） | 油冷却器 | 佛山市长荣冷冻加工有限公司 |  | 无 |
| 45 | 南海区 | 容15粤E2470（17） | 油冷却器 | 佛山市长荣冷冻加工有限公司 |  | 无 |
| 46 | 南海区 | 容15粤E2476（17） | 油分离器 | 佛山市长荣冷冻加工有限公司 |  | 无 |
| 47 | 南海区 | 容16粤EM0750(18) | 卧式蒸发器 | 佛山市南海区西樵雪纳斯食品有限公司 |  | 无 |
| 48 | 南海区 | 容1LE粤EMB643 | 中间冷却器 | 佛山市南海区西樵雪纳斯食品有限公司 |  | 无 |
| 49 | 南海区 | 容1LS粤EMA585 | 氨液分离器 | 佛山市南海区西樵雪纳斯食品有限公司 |  | 无 |
| 50 | 南海区 | 容1MS粤EM9519 | 油分离器 | 佛山市南海区西樵雪纳斯食品有限公司 |  | 安全阀排放出口与排放管未连接好 |
| 51 | 南海区 | 容1MS粤EM9518 | 集油器 | 佛山市南海区西樵雪纳斯食品有限公司 |  | 无 |
| 52 | 南海区 | 容1MC粤EM9582 | 贮氨器 | 佛山市南海区西樵雪纳斯食品有限公司 |  | 未办理使用登记变更 |
| 53 | 南海区 | 容1MC粤EM9584 | 贮氨器 | 佛山市南海区西樵雪纳斯食品有限公司 |  | 无 |
| 54 | 南海区 | 容1MC粤EM9583 | 低压循环桶 | 佛山市南海区西樵雪纳斯食品有限公司 |  | 无 |
| 55 | 南海区 | 管GC粤E0845(13) | 氨制冷管道(附属管道325米) | 佛山市南海区西樵雪纳斯食品有限公司 |  | 未见设计、安装原始资料 |
| 56 | 三水区 | 21504406002021090029 | 贮氨器 | 佛山市金瑞鲜制冰有限公司 |  | 无 |
| 57 | 三水区 | 21604406002021090018 | 中间冷却器 | 佛山市金瑞鲜制冰有限公司 |  | 无 |
| 58 | 三水区 | 21504406002021090030 | 集油器 | 佛山市金瑞鲜制冰有限公司 |  | 无 |
| 59 | 三水区 | 21604406002021090016 | 氨液分离器 | 佛山市金瑞鲜制冰有限公司 |  | 无 |
| 60 | 三水区 | 21604406002021090019 | 低压循环贮氨器 | 佛山市金瑞鲜制冰有限公司 |  | 无 |
| 61 | 三水区 | 21504406002021090032 | 干式油分离器 | 佛山市金瑞鲜制冰有限公司 |  | 无 |
| 62 | 三水区 | 21504406002021090033 | 干式油分离器 | 佛山市金瑞鲜制冰有限公司 |  | 无 |
| 63 | 三水区 | 21604406002021090014 | 氨液分离器 | 佛山市金瑞鲜制冰有限公司 |  | 无 |
| 64 | 三水区 | 21604406002021090013 | 氨液分离器 | 佛山市金瑞鲜制冰有限公司 |  | 无 |
| 65 | 三水区 | 21604406002021090017 | 氨液分离器 | 佛山市金瑞鲜制冰有限公司 |  | 无 |
| 66 | 三水区 | 21604406002021090015 | 氨液分离器 | 佛山市金瑞鲜制冰有限公司 |  | 无 |
| 67 | 三水区 | 21604406002021090012 | 氨液分离器 | 佛山市金瑞鲜制冰有限公司 |  | 无 |
| 68 | 三水区 | 21504406002021090031 | 干式油分离器 | 佛山市金瑞鲜制冰有限公司 |  | 无 |
| 69 | 三水区 | 管30粤ES0074(21) | 氨制冷管道工程（429.7m） | 佛山市金瑞鲜制冰有限公司 |  | 无 |
| 70 | 三水区 | 21504406072022060062 | 油分离器 | 青岛啤酒(三水)有限公司 |  | 无 |
| 71 | 三水区 | 21504406072022060061 | 油分离器 | 青岛啤酒(三水)有限公司 |  | 无 |
| 72 | 三水区 | 21504406002014050048 | 1.5M3氨液分离器 | 青岛啤酒(三水)有限公司 |  | 无 |
| 73 | 三水区 | 管30粤ES0019(19) | 氨制冷系统管道(555.5m) | 青岛啤酒(三水)有限公司 |  | 无 |
| 74 | 高明区 | 21504406002014040033 | 贮氨器 | 佛山市高明海达高新科技孵化养殖基地有限公司 |  | 无 |
| 75 | 高明区 | 21504406002014040032 | 中间冷却器 | 佛山市高明海达高新科技孵化养殖基地有限公司 |  | 无 |
| 76 | 高明区 | 21604406002014040021 | 低压循环贮液桶 | 佛山市高明海达高新科技孵化养殖基地有限公司 |  | 无 |
| 77 | 高明区 | 21604406002014040020 | 低压循环贮液桶 | 佛山市高明海达高新科技孵化养殖基地有限公司 |  | 无 |
| 78 | 高明区 | 21504406002014040031 | 集油器 | 佛山市高明海达高新科技孵化养殖基地有限公司 |  | 无 |
| 79 | 高明区 | 21504406002014040034 | 油分离器 | 佛山市高明海达高新科技孵化养殖基地有限公司 |  | 无 |
| 80 | 高明区 | — | 氨制冷系统管道管道：200米 | 佛山市高明海达高新科技孵化养殖基地有限公司 |  | 无 |
| 81 | 高明区 | 21604406002016070007 | 立式低压循环桶 | 佛山市高明区兴博制冰有限公司 |  | 无 |
| 82 | 高明区 | 21604406002016110004 | 集油器 | 佛山市高明区兴博制冰有限公司 |  | 无 |
| 83 | 高明区 | 21504406002016070029 | 贮氨器 | 佛山市高明区兴博制冰有限公司 |  | 无 |
| 84 | 高明区 | 21504406002016070030 | 洗涤式氨油分离器 | 佛山市高明区兴博制冰有限公司 |  | 无 |
| 85 | 高明区 | — | 氨制冷系统管道管道：86米 | 佛山市高明区兴博制冰有限公司 |  | 无 |
| 五、危化品储存压力容器及其附属压力管道 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 所在区 | 使用登记证/注册代码 | 设备名称 | 使用单位 |  | 不符合项目 |
| 1 | 顺德区 | 容15粤E2537(17) | 液氨缓冲罐 | 广东美的生活电器制造有限公司 |  | 无 |
| 2 | 顺德区 | 容15粤E2538(17) | 液氨储罐 | 广东美的生活电器制造有限公司 |  | 无 |
| 3 | 顺德区 | 管GC粤E0213（17） | 液氨管道 | 广东美的生活电器制造有限公司 |  | 无 |
| 4 | 顺德区 | 容3MC粤EX6016 | 液氨储罐 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 |  | 无 |
| 5 | 顺德区 | 容3MC粤EX6017 | 液氨储罐 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 |  | 无 |
| 6 | 顺德区 | 管GC粤E0204（14）、管GC粤E0205（14）、管GC粤E0206（14）、管GC粤E0196（19） | 氨管道 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 |  | 无。 |
| 7 | 南海区 | 容1MC粤EM9819 | 液氨储罐 | 南海发电一厂有限公司 |  | 定期检验过有效期。 |
| 8 | 南海区 | 容1MC粤EM9820 | 液氨储罐 | 南海发电一厂有限公司 |  | 定期检验过有效期。 |
| 9 | 南海区 | 容1MC粤EM9818 | 氨气缓冲罐 | 南海发电一厂有限公司 |  | 无 |
| 10 | 南海区 | 容1MC粤EM9817 | 氨气缓冲罐 | 南海发电一厂有限公司 |  | 无 |
| 11 | 南海区 | 管GC粤E0905(13) | 液氨管道 | 南海发电一厂有限公司 |  | 定期检验过有效期。 |
| 12 | 南海区 | 容16粤E0490(15) | 氢气储罐 | 佛山市南海京能发电有限公司 |  | 无 |
| 13 | 南海区 | 容16粤E0487(15) | 氢气储罐 | 佛山市南海京能发电有限公司 |  | 无 |
| 14 | 南海区 | 容16粤E0489(15) | 氢气储罐 | 佛山市南海京能发电有限公司 |  | 无 |
| 15 | 南海区 | 管31粤EM0055（18） | 氢气管道 | 佛山市南海京能发电有限公司 |  | 无 |
| 16 | 南海区 | 容15粤E0195（14） | 液氨储罐 | 佛山市南海京能发电有限公司 |  | 无 |
| 17 | 南海区 | 管31粤EM0055(18) | 一期烟气脱硝工程氨系统管道 | 佛山市南海京能发电有限公司 |  | 定期检验过有效期。 |
| 18 | 三水区 | 容1MC粤EO3213 | 氢气储罐 | 佛山恒益热电有限公司 |  | 无 |
| 19 | 三水区 | 容1MC粤EO3214 | 氢气储罐 | 佛山恒益热电有限公司 |  | 无 |
| 20 | 三水区 | 容1MC粤EO3212 | 氢气储罐 | 佛山恒益热电有限公司 |  | 无 |
| 21 | 三水区 | 容1MC粤EO3211 | 氢气储罐 | 佛山恒益热电有限公司 |  | 无 |
| 22 | 三水区 | 容1MC粤EO3208 | 液氨贮罐 | 佛山恒益热电有限公司 |  | 无 |
| 23 | 三水区 | 管30粤ES0063(19) | 脱硝系统液氨管道 | 佛山恒益热电有限公司 |  | 无 |
| 24 | 高明区 | 容15粤EG0175(21) | 液氨储罐 | 广东溢达纺织有限公司 |  | 无 |
| 25 | 高明区 | 容1LC粤EG3681 | 液氨储罐 | 广东溢达纺织有限公司 |  | 无 |
| 26 | 高明区 | 容17粤E7900(16) | 液氨储罐 | 佛山市华希盛化工有限公司 |  | 无 |
| 27 | 高明区 | 未办理 | 液氨管道 | 佛山市华希盛化工有限公司 |  | 容器附属氨压力管道未经检验、未办理特种设备使用登记 |